## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
CÓDIGOS
Transformador tipo poste monofásico CSP 25 KVA DUAL – 120/240 V |  |  |  |  | Norma
[5 empty] | Edenorte | 1005485
[5 empty] | Edeeste | N/A
[5 empty] | Edesur | N/A
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | CSP
7 | Presentación de la serie en la cuba | …. | SI
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90
9 | Características Constructivas |  | Requerido
9.1 | Dispositivo de alivio de presión | - | Válvula de alivio o diseño tapa-válvula
9.2 | Provisión y conector de aterrizaje del tanque | …. | SI
9.3 | Conexión de tierra a la baja tensión | Unidad | Cinta de cobre
9.4 | Regulación de tensión | % | +2.5/-7.5
9.5 | Polaridad | - | Aditiva
9.6 | Requerimiento de aceite aislante | - | ASTM D3487
9.7 | Garantía | años | ≥3
9.8 | Tiempo de entrega | días | 90(*)
9.9 | Color | .... | Gris #70
10 | Características Eléctricas
10.1 | Tensión primaria asignada | V | 7200/2400
10.2 | Tensión secundaria asignada | V | 120/240
10.3 | Tensión de cortocircuito | % | ≤ 3
10.4 | BIL primario | kV | 95
10.5 | BIL secundario | kV | 30
10.6 | Frecuencia | Hz | 60
10.7 | Refrigeración | - | ONAN
10.8 | Elevación max. Temperatura devanado | ºC | 65
10.9 | Tensión primaria a baja frecuencia | kV | 34
11 | Borna alta tensión
11.1 | BIL | kV | 95
11.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 34
11.3 | Línea de fuga mínima | mm | ≥267±13
12 | Bornas baja tensión
12..1 | BIL | kV | 30
12.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 6
13 | Pérdidas
13.1 | En vacío | W | ≤100
13.2 | Bajo carga referidas a 85 ºC | W | ≤375
14 | Protección
14.1 | Protección contra sobretensiones |  | Pararrayo polimerico heavy duty de 10 Kv MCOV 8.4 Kv (**)
14.2 | Protección cortocircuito |  | Fusibles Limitadores
14.3 | Tipo protección sobrecarga |  | Interruptor con protección termomagnética
14.4 | Capacidad de sobrecarga | % | ≥ 30
15 | Certificación ISO 9000 o similar. | …. | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
Fecha de Aprobación: 18/02/19
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.