## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES
CODIGOS
CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSION # 2 |  |  |  |  | Norma | CB-11A
[5 empty] | Edenorte | 1005994
[5 empty] | Edeeste | N/A
[5 empty] | Edesur | 1004269
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Presentancion prueba de laboratorio | …. | Si
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM, ICEA, UL
7 | Características Constructivas Conductor de Fase
7.1 | Material | …. | AL 1350 (AAC)
7.2 | Calibre | …. | 2 X # 2
7.3 | Diámetro de hilos | mm | 2.47
8 | Carga Mínima (Mpa)
8.1 | Media del lote | Mpa | 185
8.2 | Individual | Mpa | 175
8.3 | Elongación con carga en un tramo de 250 mm (*) | …. | (*)
8.4 | Media del lote | % | 1.6
8.5 | Individual | % | 1.5
8.6 | Sección | mm2 | 33.6
8.7 | Cantidad de hilos | …. | 6+1
8.8 | Material aislamiento | …. | XLPE Protección UV negro humo 2%
8.9 | Espesor aislamiento | …. | (*)
9 | Conductor Neutro
9.1 | Material | …. | Aleación AL 6201 (AAAC)
9.2 | Calibre | …. | 1 X # 2
9.3 | Diámetro de hilos | mm | 2.67
9.4 | Sección | mm2 | 45.9
9.5 | Cantidad de hilos | …. | 7
10 | Características Mecánicas Conductor de Fase
10.1 | Carga de rotura | kN | 6.01
11 | Conductor Neutro
11.1 | Carga de rotura | kN | 10.6
12 | Características Eléctricas Conductor de Fase
12.1 | Intensidad Máxima Admisible | A | 150
12.2 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤ 0.854
13 | Conductor Neutro
13.1 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤ 0.854
(*) A indicar por el oferente.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.