## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.
CODIGOS
CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N 2/0 AWG |  |  |  | Edenorte | 1005997
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM, ICEA, UL
7 | Características Constructivas Conductor de Fase
7.1 | Material | …. | AL 1350 (AAC)
7.2 | Calibre | …. | 2 * 4/0
7.3 | Diámetro de hilos | mm | D1=2.9, D2=2.12
8 | Carga Mínima (Mpa)
8.1 | Media del lote | Mpa | 170/190
8.2 | Individual | Mpa | 160/180
8.3 | Elongación con carga en un tramo de 250 mm | …. | (*)
8.4 | Media del lote | % | 1.8/1.7
8.5 | Individual | % | 1.6/1.5
8.6 | Sección | mm2 | 107.2
8.7 | Cantidad de hilos | …. | 13+6
8.8 | Material aislamiento | …. | XLPE Protección UV negro Humo 2%
8.9 | Espesor aislamiento | …. | 1.52
9 | Conductor Neutro
9.1 | Material | …. | Aleación AL 6201 (AAAC)
9.2 | Calibre | …. | 1 * 2/0
9.3 | Diámetro de hilos | mm | 3.78
9.4 | Sección | mm2 | 78.7
9.5 | Cantidad de hilos | …. | 7
10 | Características Mecánicas Conductor de Fase
10.1 | Carga de rotura | KN | 17.9
11 | Conductor Neutro
11.1 | Carga de rotura | KN | 20.5
12 | Características Eléctricas Conductor de Fase
12.1 | Intensidad Máxima Admisible | A | 279
12.2 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤0.2680
13 | Conductor Neutro
13.1 | Resistencia Eléctrica C.C. 20 ºC | (Ω/km) | ≤0.4265
(*)A indicar por el oferente
(**) Timbrado en alto o bajo relieve.
Fecha de actualización: 26/09/18
…………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.