## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS COMITÉ DE HOMOLOGACIÓN DE MATERIALES
CÓDIGOS
TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS |  |  |  |  | Norma | SF-11B
[5 empty] | Edenorte | 1007318
[5 empty] | Edeeste | 1000613
[5 empty] | Edesur | 1004582
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (***)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Tipo | …. | C
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C37.40, C37.42, C37.41, C37,47
9 | Condición de uso | …. | Intemperie
10 | Régimen | …. | Continuo
11 | Características constructivas
11.1 | Material de la base | …. | (**)
11.2 | Material del aislador de la base | …. | Porcelana/ Polimero de silicona
11.3 | Material del tubo porta fusible | …. | (*)
11.4 | Contactos con baño de plata | …. | Si
11.5 | Intercambiable | …. | Si
12 | Características dimensionales
12.1 | Longitud A (ver especificación) | mm | 287
12.2 | Longitud B (ver especificación) | mm | 74
13 | Características eléctricas
13.1 | Tensión nominal | kV | 12.47
13.2 | Tensión máxima asignada | kV | 15
13.3 | Nivel básico de aislamiento | kV | 95
13.4 | Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min | kV | 35
13.5 | Corriente nominal | A | 200
13.6 | Corriente simétrica instantánea | kA | 10.6
13.7 | Corriente asimétrica instantánea | kA | 16
13.8 | Frecuencia | Hz | 60
13.9 | Distancia de fuga | mm | 210
14 | Peso | Kg | (*)
15 | Presentación de muestra | …. | Si
16 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
17 | Garantía | Año | 2
(*) A indicar por el oferente
(**) El oferente debe especificar si es porcelana o caucho de silicona
(***) Timbrado en material en alto o bajo relieve
Fecha de Aprobación: 05/10/18
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.