## FICHA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.
CÓDIGOS
Transformador tipo poste monofásico CSP blindado 75 KVA 12470GrdY/7200 V – 120/240 V |  |  |  |  | Norma
[5 empty] | Edenorte | 1008686
[5 empty] | Edeeste | N/A
[5 empty] | Edesur | N/A
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | CSP BLINDADO
6.1 | Presentación de la serie en la cuba | …. | SI
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI 57.12.00 ANSI 57.12.90
8 | Características Constructivas |  | Requerido
8.1 | Dispositivo de alivio de presión | - | Válvula de alivio o diseño tapa-válvula
8.2 | Provisión y conector de aterrizaje del tanque | - | si
8.3 | Conexión de tierra a la baja tensión | Unidad | Cinta de cobre
8.4 | Regulación de tensión | % | +2.5/-7.5
8.5 | Polaridad | - | Aditiva
8.6 | Requerimiento de aceite aislante | - | ASTM D3487
8.7 | Garantía | años | ≥3
8.8 | Tiempo de entrega | días | 90(*)
8.9 | Color | .... | Gris #70
8.1 | Caja blindada |  | si
9 | Características Eléctricas
9.1 | Tensión primaria asignada | V | 12470GY/7200
9.2 | Tensión secundaria asignada | V | 120/240
9.3 | Tensión de cortocircuito | % | ≤ 3
9.4 | BIL primario | kV | 95
9.5 | BIL secundario | kV | 30
9.6 | Frecuencia | Hz | 60
9.7 | Refrigeración | - | ONAN
9.8 | Elevación max. Temperatura devanado | ºC | 65
9.9 | Tensión primaria a baja frecuencia | kV | 34
10 | Borna alta tensión
10.1 | BIL | kV | 95
10.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 34
10.3 | Línea de fuga mínima | mm | ≥267±13
11 | Bornas baja tensión
11.1 | BIL | kV | 30
11.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 6
12 | Pérdidas
12.1 | En vacío | W | ≤225
12.2 | Bajo carga referidas a 85 ºC | W | ≤750
13 | Protección
13.1 | Protección contra sobretensiones |  | Pararrayo polimérico heavy duty de 10 Kv MCOV 8.4 Kv
13.2 | Protección cortocircuito |  | Fusibles Limitadores
13.3 | Tipo protección sobrecarga |  | Interruptor con protección termomagnética
13.4 | Capacidad de sobrecarga | % | ≥30
14 | Certificación ISO 9000 o similar. |  | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
Fecha de Aprobación: 13/02/19
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.