## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS DEPARTAMENTO DE NORMATIVA EDENORTE DOMINICANA S.A.
CÓDIGOS
LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO 250 W |  |  |  |  | EDENORTE | 1005307
FECHA
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
2 | Fabricante |  | …. | (*)
3 | Marca |  | …. | (**)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio |  | …. | SI
6 | País de origen |  | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C82.4, 82.6, 136.2
8 | Tipo de lámpara |  | …. | S50
9 | Tipo de distribución |  | …. | Tipo III
10 | Potencia |  | W | 250
11 | Voltaje de línea |  | V | 240
12 | Grado de protección a la intemperie (conjunto óptico IP) |  | …. | 65
13 | Grado de protección al impacto (IK) |  | …. | 8
14 | Balastro
14.1 | Tipo |  | …. | CWA/REACTOR
14.2 | Voltaje de entrada(CWA/REACTOR) |  | V | (120-208-240-277-480)/240
14.3 | Nivel básico de impulso |  | kV | 10
14.4 | Factor de potencia |  | % | ≥90
14.5 | Perdidas (CWA/REACTOR) |  | W | ≤51/29
14.6 | Corriente de arranque |  | A | 3.2
14.7 | Corriente de operación |  | A | 1.28
14.8 | Regulación de tensión mínima (CWA/REACTOR) |  | % | ±10/±5
14.9 | Frecuencia |  | Hz | 60
15 | Porta bombilla
15.1 | Base para casquillo |  | …. | E-39
15.2 | Tensión de salida |  | V | 100
16 | Refractor
16.1 | Tipo |  | …. | Prismático
16.2 | Material |  | …. | Vidrio
16.3 | Control del refractor |  | …. | Semi cutoff
17 | Condensador/ Ignitor
17.1 | Tipo |  | …. | Encapsulado
17.2 | Capacidad |  | µf | (*)
18 | Receptáculo para fotocelda
18.1 | Giratoria 360 grados |  | …. | SI
19 | Caracteristicas generales
19.1 | Hueco para instalación de soporte tubular |  | pulg | 1 -1/4- 2
19.2 | Peso aproximado / 100 piezas |  | …. | SI
19.3 | Peso |  | kg | (*)
19.4 | Presentación de muestra |  | …. | Si
20 | Incluye
21 | Carcasa |  | …. | Aterrizada
22 | Cuerpo de la luminaria |  | …. | Dos partes consistentes
23 | Etiqueta de potencia |  | …. | SI
24 | Bloque de terminales de conexión |  | …. | SI
25 | Trampa antinido en entrada del soporte tubular |  | …. | SI
26 | Garantía |  | años | ≥2
27 | Embalaje |  | …. | *Ver descripción*
27.1 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ISO 780:1983
(*) A indicar por el suplidor
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve. |  |  |  |  | Fecha: 09/05/2018
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.