## 1011031
CODIGOS
ARMARIO COMBINADO PARA MEDIDOR CON LIMIT SWITCH |  |  |  | Edenorte | 1011031
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa Proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Modelo y Marca | …. | *
4 | País de origen | …. | *
5 | Norma de fabricación | …. | *
6 | Características Constructivas |  | *
6.1 | Material de fabricación | …. | Acero electrogalvanizado
6.2 | Calibre de la tola para el cuerpo | calibre (mm) | 18 (1.25)
6.3 | Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | mm (pulg) | 458 x 580 x 229 (18 x 23 x 9)
6.4 | Pintura exterior e interior | …. | Electroestática de poliester-epóxico
6.5 | Espesor de la pintura | micras | 80 a 100
6.6 | Color | …. | Gris RAL 7032.
6.7 | Grado de protección | …. | IP 66
6.8 | Entrada de ductos | …. | En la cara inferior con dos Knock Out de 1" de diámetro; paralelos a la cara lateral izquierda, cada agujero debe tener tapas. Ver dibujo en la parte inferior de la PDG.
6.9 | Sujeción de ductos | …. | Riel unistrut colocado en la cara lateral izquierda con sus abrazadera para tuberia de 1"
6.1 | Entrada aterrizaje y cable antena comunicación. | …. | Dos agujeros de 10 mm con tornillos en la cara inferior, uno en centro detrás y otro en el lado derecho detrás.
6.11 | Sistema de fijación del armario | …. | Consta de 4 ojales traseros con perforación de 6 mm y 4 trabillas sobre parte posterior para fijación con flejes en postes. Ver dibujo en la parte inferior de la PDG
7 | Identificación de la caja
7.1 | Logo | …. | Logo de la distribuidora (gradaba en alto relieve)
7.2 | Tamaño de cada letra del logo (ancho x alto) | mm (pulg) | 25.4 x 25.4 ( 1 x 1)
7.3 | Tipo de letra | …. | Verdana - Regular
8 | Sistema de cierre
8.1 | Sistema de Cierre | …. | Cierre en tres puntos con bloqueo tipo perno (superior , inferior, lateral derecho), con piezas metálicas planas, articuladas y accionadas por mecanismo giratorio acoplado al manubrio. Consta de llave universal para asegurar el manubrio y orificios para guía y cierre del perno de seguridad. (Ver 1007775)
8.2 | Material del sistema de cierre | …. | Acero electrogalvanizado
8.3 | Espesor de la planchuela del mecanismo de cierre | mm (calibre) | 3.4 (10)
8.4 | Ancho de la planchuela del mecanismo de cierre | mm | 34
9 | Puertas
9.1 | Marco de la puerta | …. | Tipo U a prueba de ingreso agua.
9.2 | Visor | …. | Visor de mica con protección UV. Según esquema de diseño.
9.3 | Dimensión del visor frontal (alto x ancho) | mm (pulg) | 101.6 x 101.6 (4 x 4)
10 | Base para montaje interior de equipos
10.1 | Diseño | …. | Soporte interno desmontable en lámina de 1.24 mm (calibre 18); con disposición, perforaciones y dimensiones, según esquema de diseño.
10.2 | Dimensiones de la base interna | mm (pulg) | 380 x 460 (15 x 18)
10.3 | Espesor de la base | calibre (mm) | 18 (1.25)
10.4 | Riel DIN Montaje equipos(largo) | mm | 150
11 | Protección electrica | …. | Debe de poseer un punto de conexión del sistema de tierrra.
12 | Bloque de prueba para medición trifásica (Diova cortocircuitable)
12.1 | Material de fabricación | …. | Baquelita
12.2 | Nivel de aislamiento | kV | 0.6
12.3 | Cantidad de bornes (puntos) de conexión de entrada | unids. | 10
12.4 | Cantidad de bornes (puntos) de conexión de salida | unids. | 10
12.5 | Corriente nominal | Amp | 30
12.6 | Capacidad admisible para los terminales de la bornera | AWG | 14 hasta 10
12.7 | Tapa del bloque de prueba | …. | Transparente y precintable
12.8 | Elementos para cortocircuitar señales de corriente | …. | Puentes tipo clavija (3 puentes)
12.9 | Las borneras del bloque de prueba deben estar identificadas con símbolo o letras (fases, neutro ,entrada de corriente y salida de corriente) | …. | SI
12.10 | Dimensiones máximas (Largo x ancho y profundidad) | mm | (150 x 130 x 90) ±15
13 | Limit swich
13.1 | Voltaje max. | V | 500VAC / 600VDC
13.2 | Corriente nominal | A | 10
13.3 | Grado de protección | …. | IP65
13.4 | Contactos eléctricos | …. | 1 NO y 1 NC
13.5 | Frecuencia de operación | HZ | 60
13.6 | Resistencia de contacto | Ω | < 25 mOhms
13.7 | Cantidad de accionamientos | …. | > 20 milones de operaciones
13.8 | Contuctor Rojo y Negro | awg | 18
13.9 | longitud conductor | pie | 2.5
14 | Garantía | Años | 3
15 | Vida útil | Años | 10
16 | Presentar catálogo | …. | SI
17 | Presentar planos del modelo ofertado | …. | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
Nota: Previo al inicio del proceso de producción, el oferente que resulte adjudicado deberá coordinar reunión a través del área de compras con el área técnica correspondiente, a los fines de definir detalles del producto.
…………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………………………………………
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.