## 1011989
CODIGOS
LIMIT SWITCH PARA SMCA |  |  |  | Edenorte | 1011989
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo y Marca | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricación | …. | (*)
6 | Características Constructivas | …. | ….
6.1 | Voltaje máximo | V | 500VAC / 600VDC
6.2 | Corriente nominal | A | 15
6.3 | Grado de protección | …. | IP65
6.4 | Contactos eléctricos | …. | 1 NO y 1 NC
6.5 | Frecuencia de operación | HZ | 60
6.6 | Resistencia de contacto | Ω | < 25 mOhms
6.7 | Cantidad de accionamientos | …. | > 20 millones de ciclo de operaciones
7 | Características del conductor | …. | ….
7.1 | Conductor de cobre | AWG | #18
7.2 | Color del conductor para línea común | …. | Rojo
7.3 | Color del conductor para línea de contacto | …. | Negro
7.4 | Longitud de conductores | mm | 600
7.5 | Terminales para conductores | mm | Terminal de ojo para conductor #18
7.6 | Terminal del conductor de cobre (puntas) | …. | Cobre Estañado
8 | Garantía | Años | 3
9 | Vida útil | Años | 10
10 | Presentar catálogo | …. | SI
11 | Presentar planos del modelo ofertado | …. | SI
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
Nota: Previo al inicio del proceso de producción, el oferente que resulte adjudicado deberá coordinar reunión a través del área de compras con el área técnica correspondiente, a los fines de definir detalles del producto.
…………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………………………………………
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.