## 1006017
FICHA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1006017
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE COBRE 8 X 2 AWG |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-26
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR CU CONCENTRICO 8/2 AWG |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PERDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B 8/ASTM D 790 VER EETT0108
7 | Características de embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Jaula de madera con altura máxima de 2 mts
7.2 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15)
7.3 | Longitud de rollos | mts | 200
7.4 | Etiquetado en empaque | …. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de carrete, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | Años | 5
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Material | …. | Cobre suave clase B pureza al 99.85%.
9.2 | Aislamiento de las fases | …. | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE
9.3 | Color de la fase | …. | Negra/Rojo/Azul
9.4 | Aislamiento de la chaqueta exterior | …. | XLPE- AUTO EXTINGUIBLE
9.5 | Color de la chaqueta exterior | …. | Negro/Gris
9.6 | Exposición a la intemperie | …. | Resistencia a la degradación de las propiedades de los aislamientos de las fases y de la chaqueta exterior debido a los rayos UV
10 | Características Dimensionales | …. | ….
10.1 | Fase | …. | ….
10.1.1 | Nº de hilos | …. | 7
10.1.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.23
10.1.3 | Área | mm² | 8.367
10.1.4 | Diámetro exterior (sin aislamiento) | mm | 3.71
10.1.5 | Espesor mínimo de aislamiento | mm | 1.14
10.1.6 | Diámetro total aproximado sobre aislamiento | mm | 5.99
10.2 | Neutro | …. | ….
10.2.1 | Cobertura | % | 90
10.2.2 | Nº de hilos | …. | 25
10.2.3 | Diámetro de cada hilo | mm | 0.64
10.2.4 | Área | mm² | 8.118
10.3 | Dimensiones del concéntrico | …. | ….
10.3.1 | Diámetro exterior aproximado | mm | 9.6
10.3.2 | Espesor de la chaqueta exterior | mm | 1.14
10.4 | Cinta interior | …. | ….
10.4.1 | Material | …. | Nylon
10.4.2 | Espesor | mm | 0.09
11 | Característica Mecánica | …. | ….
11.1 | Peso conductores de aluminio | Kg/Km | 22.69
12 | Características Eléctricas | …. | ….
12.1 | Intensidad máxima admisible | A | 45
12.2 | Aislamiento | Kv | 0.6
12.3 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | ≤ 3.439
12.4 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos en la superficie aislante del conductor
13 | Documentos | …. | ….
13.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | SI
13.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | SI
13.3 | Garantía de fabricación | años | 5
14 | Muestra para evaluación | …. | ….
14.1 | Longitud requerida | m | 1
14.2 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | …. | (**)
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**)
1) Una letra (N, E, S) que representa respectivamente Edenorte, Edeeste, Edesur.
2) Debe presentar la marca del conductor.
3) Los caracteres que representan la longitud del cable con una secuencia numérica intervalo de un metro.
Adicionalmente se debe especificar a una distancia de 4 caracteres (espacio) los siguientes:
La tensión de aislamiento del conductor.
El material de fabricación del conductor aluminio o cobre (Al o Cu).
Tipo del conductor, ejemplo: 10/2, 8/2, 8/3, 6/3 o 4/3 , 2/3 , 1/0*3.
La oferta debe cumplir con la EETT0108 parte integral de este documento.
……………………………………..
Fecha de oferta
……………………………………………………
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.