## 1006289
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BASE CIRCULAR TIPO SOCKET PARA MEDIDOR RESIDENCIAL FORMA 2S |  |  |  | CODIGO | 1006289
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-09-20
DESCRIPCIÓN DE SAP: BASE CIRCULAR ENTRADA DE 1" |  |  |  | AREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.7/UL 414/UL 486B
7 | Embalaje | …… | ……
7.1 | Empaque | …… | Cajas de 16 unidades. De forma interna cada base debe estar resguardada en una caja.( Ver especificaciones de Embalaje)
7.2 | Etiquetado | …… | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Cantidad de piezas, Corriente Nominal, Tensión nominal, Clase, Número de lote, año de fabricación y País de origen( Ver Especificaciones de Embalaje)
8 | Garantía | Años | ≥ 5
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Carcasa | …. | ….
9.1.1 | Material de fabricación | …. | Aleación de aluminio
9.1.2 | Tipo de pintura | …… | Electrostática
9.1.3 | Grado de protección | …… | IK 10
9.1.4 | Tipo de rosca | …… | NPT
9.1.5 | Diámetro nominal entrada de tuberías | mm | 1''
9.1.6 | Sistema de montaje o instalación (ver dibujo) | Und | 2 agujeros (ɸ 7 mm)
9.1.7 | Indicador de posición de la base | …. | Por medio de una acotación
9.1.8 | Identificación de marca comercial | …. | Grabada en alto relieve en la carcasa
9.2 | Bloques aislantes | …. | ….
9.2.1 | Material de fábrica de la base aislante | …. | Policarbonato sólido (lexan natural)
9.2.2 | La parte posterior de la base aislante debe ser totalmente sellado. | …. | Con resina epóxica o placa en lexan
9.2.3 | Dimensión del tornillo para la fijación de la base aislante (diam x longitud) | mm | 4.5 x 16.5( ± 0.5)
9.2.4 | Temperatura de operación de la base aislante | °C | ≥ 80
9.2.5 | Cantidad de bloques | Und | 2
9.2.6 | Cantidad de tornillos para la fijación de los bloques a la base (carcasa) | Und | 4
9.2.7 | Tipo de tornillo para la fijación de los bloques (base aislante) a la carcasa | …. | Tipo Allen con cabeza
9.2.8 | Material de fabricación de los tornillos | …. | Acero inoxidable
9.3 | Mordazas | …. | ….
9.3.1 | Cantidad de mordazas | Und | 4 (Forma 2S)
9.3.2 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Aleación de Cu. Cu 60% , Zn 35% y un 5% de recubrimiento de Sn
9.3.3 | Grosor mínimo | mm | 1.2
9.3.4 | Longitud mínima de los punto de contacto entre placas | mm | 5 (Ver imagen)
9.3.5 | Mecanismo de presión | …. | Cada mordaza debe llevar un clip de presión
9.3.6 | Fuerza de presión y tracción (**) | Kg | ≥4.4
9.3.7 | Material del clip de presión | …. | Acero inoxidable
9.4 | Bornes de conexión | …. | ….
9.4.1 | Mecanismo de conexión | …. | Por placas de sujeción (Ver dibujo)
9.4.2 | Material de los bornes de conexión de los conductores para las fases | …. | Aleación de Cu. Cu 60% , Zn 35% y un 5% de recubrimiento de Sn
9.4.3 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores para las fases | Und | 4
9.4.4 | Cantidad de tornillos para fijación de los conductores para las fases en los bornes de conexión | Und | 4
9.4.5 | Tipo de tornillos para fijación de los conductores en los bornes de conexión | …. | Tipo Allen sin cabeza para llave 4.5mm
9.4.6 | Dimensiones de los tornillos para fijación de los conductores en los bornes de conexión (diam x longitud) | mm | 11.75 X 9.80
9.4.7 | Material de fabricación de los tornillos | …. | Aleación de cobre
9.4.8 | Capacidad de alojamiento de los bornes de conexión | AWG | 8 a 2
9.5 | Puesta tierra | …. | ….
9.5.1 | Material de fabricación del conector para puesta a tierra | …. | Aleación de Cu. Cu 60% , Zn 35% ,Sn 5%
9.5.2 | Cantidad del tornillos para conector puesta a tierra | Und | 1
9.5.3 | Dimensión del tornillo para conector puesta a tierra (diam x longitud) | mm | 6 x 17.5 (± 0.3)
9.5.4 | Tipo de tornillo para el conector de puesta a tierra | …. | Tipo estría (Phillip)
9.5.5 | Material de fabricación | …. | Aleación de cobre
9.6 | Tornillerías | …. | ….
9.6.1 | Torque max. de apriete de los tornillos | N.M | 17
10 | Características Eléctricas | …. | ….
10.1 | Voltaje nominal | V | 240
10.2 | Corriente nominal | A | 100
10.3 | Corriente máxima | A | 125
10.4 | Aislamiento bloque | kV | 0.6
11 | Documentos | …… | ……
11.1 | Incluir en la oferta pruebas de ensayo de Fábrica eléctricas y mecánicas | …… | Si
11.2 | Incluir en la oferta Certificaciones ISO 9000/14001 | …… | Si
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**) La fuerza de presión y tracción se refiere a la fuerza mínima necesaria que hay que aplicar para introducir o retirar los terminales del medidor en la mordaza.
Dibujo
…………………………………….
Fecha de oferta
…………………………………….
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
1-El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Cantidad de piezas, Corriente Nominal, Tensión nominal, Clase, Número de lote, año de fabricación y Pais de origen( Ver Modelo de Emabalaje)
IMAGENES DE REFERENCIA: