## 1007850
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BASE CL 20 INDUSTRIAL FORMA 9S (ANTIFRAUDE) EXTENDIDA CON COMPARTIMIENTO DIVIDIDO |  |  |  | CÓDIGO | 1007850
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-27
DESCRIPCIÓN SAP: BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 9S |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.7 / ANSI/UL 414 / ANSI/UL 486B
7 | Empaque | Unds | Cajas de 4 unidades. De forma interna cada base debe estar resguardada en una caja,. Paletizadas y flejadas( Ir a Especificaciones de Embalaje).
8 | Garantía | años | 5
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Carcasa | …. | ….
9.1.1 | Material de la carcasa | …. | Acero galvanizado calibre No.16. La superficie no debe presentar defectos de fábrica.
9.1.2 | Protección contra fraudes | …. | La caja deberá constituirse en un solo cuerpo evitando la manipulación exterior con cualquier herramienta para su apertura. Si es necesario, utilizar esquineros en los puntos de unión o empalme.
9.1.3 | Dimensiones del tornillo para la fijación de los bloques aislantes a la carcasa (diam x longitud) | mm | 4.69 x 28 (diam. X longitud)
9.1.4 | Diámetro de los knock out de salida | Pulg | 1"
9.1.5 | Diámetro del knock out de salida para el conductor de aterrizaje. | Pulg | 1/2"
9.1.6 | Grabado | …. | Se debe grabar la marca del producto en el exterior del cuerpo del material de forma visible .
9.2 | Bloques aislantes | …. | ….
9.2.1 | Material de fabricación de los bloques aislante | …. | Policarbonato sólido (lexan natural)
9.2.2 | Cantidad de tornillos para la fijación del bloque aislante a la base (carcasa) | Und | 4
9.2.3 | Tipo de tornillo para la fijación de los bloques aislante a la carcasa | …. | Tipo estría
9.2.4 | Cantidad de bloque | Und | 1
9.3 | Mordazas | …. | ….
9.3.1 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Aleación de cobre a un 60% con un mínimo de 5% de recubrimiento de estaño
9.3.2 | Cantidad de mordazas voltaje | Und | 7
9.3.3 | Cantidad de mordazas corriente | Und | 6
9.3.4 | Grosor mínimo | mm | 1.2
9.3.5 | Longitud mínima de los punto de contacto entre placas | mm | 5
9.3.6 | Cada mordaza debe llevar un clip de presión | …. | SI
9.3.7 | Fuerza de presión y tracción (**) | Kg | ≥4.4
9.3.8 | Material del clip de presión | …. | Acero inoxidable
9.4 | Bornes de conexión | …. | ….
9.4.1 | Material de los bornes de conexión de los conductores | …. | Aleación de cobre a un 60% con un mínimo de 5% de recubrimiento de estaño
9.4.2 | Material de fabricación de los tornillos de los bornes de conexión | …. | Acero inoxidable
9.4.3 | Capacidad de alojamiento de los bornes de conexión | AWG | 10
9.4.4 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores | Und | 13
9.4.5 | Tipo de tornillo de los bornes de conexión de los conductores | …. | Allen sin cabeza
9.4.6 | Dimensiones de los tornillos para la fijación del conductor en los bornes de conexión (diam x longitud) | mm | 7.7 X 12 (diam x longitud)
9.5 | Puesta tierra | …. | ….
9.5.1 | Material de fabricación de la barra de neutro y puesta a tierra. | …. | Aleación de cobre a un 60% con un mínimo de 5% de recubrimiento de estaño
9.5.2 | Cantidad de tornillos para conector puesta a tierra y neutro. | Und | 2
9.5.3 | Tipo de tornillo para el conector de puesta a tierra y neutro | …. | Tipo Allen sin cabeza
9.5.4 | Dimensión del tornillo para conector puesta a tierra (diam x longitud) | mm | 7.87 x 10.18 (diam x longitud)
10 | Características Dimensionales | …. | Ver dibujo
10.1 | A(mínimo - máximo) | mm | 510 - 600
10.2 | B (mínimo - máximo) | mm | 199 - 280
10.3 | C (mínimo - máximo) | mm | 95 - 140
11 | Características Mecánicas | …. | ….
11.1 | Acoplador mecánico de protección para transformador de corriente. | …. | Resorte que permita el cierre de cada fase simultáneamente
11.2 | Tipo de pintura para la carcasa | …. | Electrostática (70 a 80 micras - color RAL 7032
11.3 | Grado de protección | IK | 10
11.4 | Exposición a la intemperie | …. | Resistente a los rayos UV
11.5 | Torque max. de apriete de los tornillos | N.M | *
11.6 | Diámetro de la arandela metálica | Pulg.(mm) | 0.626"(15.90)
11.7 | Temperatura de operación de los bloques aislante | °C | ≥ 110
12 | Características Eléctricas | …. | ….
12.1 | Calibre max. de alojamiento de conductor | AWG | 6
12.2 | Voltaje nominal | V | 120
12.3 | Aislamiento de los bloques aislantes | Kv | 0.6
12.4 | Corriente nominal (In) (régimen continuo) | A | 5
12.5 | Corriente máxima (Imax) | A | 20
13 | Características adicionales | …. | ….
13.1 | Sistema de montaje o instalación (ver dibujo) | …. | 4 agujeros (ɸ 7 mm)
13.2 | Indicador de posición de la base por medio de una acotación | …. | Si
13.3 | Sistema de cierre | …. | Set de casquillo ( Código 1007774) y clavija para la colocación de sello roto seal o PIN (Ver dibujo)
13.4 | Arandela de goma para protección | …. | Si
14 | Documentación | …. | Incluir en la oferta los ensayos realizados en fábrica.
15 | Certificación ISO o Norma Similar | …. | Si
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**) La fuerza de presión y tracción se refiere a la fuerza miníma necesaria que hay que aplicar para introducir o retirar los terminales del medidor en la mordaza.
…………………………………….
Fecha de oferta
…………………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: