## 1008031
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Medidor, tipo socket, industrial tele medido, bidireccional, forma 12S. |  |  |  |  | CÓDIGO | 1008062
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: MSITB 200A,120-480V,3W,12S,30A,KH14.4
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.1, C12.10, C12.20, IEC-62053-22, IEC-62052-11 IEC-60529, NEMA250
7 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8 | Garantía | AÑOS | 3
9 | Presentación del certificado de aprobación de modelo expedido por indocal. | …. | Si
10 | Manual de datos técnicos del equipo | …. | Si
11 | Características técnicas
11.1 | Corriente máxima (Imax) | A | 200
11.2 | Fuente de alimentación | …. | Polifásica
11.3 | Cantidad de hilos | …. | 4
11.4 | Frecuencia | Hz | 60
11.5 | Clase | …. | 200
11.6 | Corriente nominal prueba (Ib) | A | 30
11.7 | Tensión de aislamiento 1 minuto | kV | 4
11.8 | Corriente de arranque | A | 0.004 Ib (IEC) ó 0,10 (ANSI)
11.9 | Reset de demanda | …. | Standard
11.10 | Tipo de sensor de corriente | …. | (*)
11.11 | Clase de exactitud | % | ≤ 0.5S (IEC) ó 0,2 (ANSI)
11.12 | Rango de operación manteniendo la clase | % | ± 20 voltaje nominal
11.13 | Voltaje nominal línea a neutro | Volts | 120-480 (auto rango)
12 | Características constructivas | …. | ….
12.1 | Material base | …. | Policarbonato (con protección UV), Lexan 945U o similar.
12.2 | Batería para el reloj de la memoria masiva | …. | De litium, reemplazable, con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 años.
12.3 | Material tapa | …. | Policarbonato (con protección UV)
12.2 | Diametro de la base | mm | 177
13.2 | Altura maxima | mm | (*)
12.4 | Altura mínima de los dígitos del registrador kwh | mm | 10
12.3 | Altura mínima de los dígitos del registrador kW, V y A | mm | 8
12.4 | Forma (FM) | …. | 12S
12.5 | Grado de protección de la cubierta | …. | IP54 (IEC) ó Tipo 3R (NEMA)
12.6 | Precintable (porta sello) | …. | Si
12.7 | Incluir en la oferta pruebas de ensayo de Fábrica eléctricas y mecánicas de acuerdo a normas de referencia | … | Si
12.8 | Incluir en la oferta Cerificaciones ISO 9000/14001 | … | Si
13 | Características métricas | …. | ….
13.1 | Energía activa: entregada, recibida y neta. | kWh | Si (***)
13.2 | Energía reactiva: entregada, recibida y neta. | KVARh | Si (***)
13.3 | Energía aparente: entregada, recibida y neta. | kVAh | Si (***)
13.4 | Potencia activa: entregada y recibida con intervalo programable | KW | Si (***)
13.5 | Tensión por fase | V | Si
13.6 | Corriente por fase | Amp. | Si
13.7 | Sentido de medición | …. | Bidireccional
13.8 | Medicion en los cuatro cuadrantes | …. | Si
13.9 | Tarifa de uso horaria (tou) | …. | Si
13.10 | Memoria masiva | …. | ….
13.11 | Perfil de energía | …. | Si
13.12 | Perfil de instrumentación | …. | Si
13.13 | Cantidad mínima de canales | Unidad | 12
13.14 | Intervalo de integración | Minutos | 15
13.15 | Tiempo de almacenamiento de datos | Días | 60-90
13.16 | Reseteo remoto de la demanda | …. | Si
14 | Modulo de Comunicación | …. | ….
14.1 | Tipo de Modulo de Comuncación |  | 3G o Superior
14.2 | Módulo de comunicación integrado al medidor (**) | …. | El medidor debe ser leído y gestionado por MV-90 o Smartpay G3, Hexing Star AMI Web.
14.3 | Conexión del módem de comunicación al medidor (**) | …. | En el interior del medidor
14.4 | Frecuencias Minima de Operación de Datos | MHz | 4G LTE/HSPA+/HSPA/UMTS 3G 850/900/1700/1800/1900/2100
14.5 | Rango de frecuencia de la antena | MHz | 824-960/1710-2170
14.6 | Tipo de Antena | …. | Omnidireccional
15 | Pantalla | …. | ….
15.1 | Pantalla | …. | LCD
15.2 | Simulador de disco | …. | Si
15.3 | Prueba de segmento | …. | Si
15.4 | Indicador de ausencia de tensión | …. | Si
15.5 | Indicador de potencia por cuadrantes | …. | Si
15.6 | Indicador sentido la energía | …. | Si
15.7 | Cantidad mínima de digitos | Unidad | 6
15.8 | Configuración de cifras decimales | …. | Si
15.9 | Indicación de consumo inverso | …. | Si
16 | Temperatura ambiente | …. | ….
16.1 | Máxima a la sombra | ºC | 60
16.2 | Mínimo | ºC | -5
16.3 | Promedio diario | ºC | 30
17 | Característica opcional | …. | ….
17.1 | Indicador de apertura de tapa con reset de alarma interno a través de software y/o dispositivo exclusivo del fabricante | …. | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
(***) Requerimiento especial de las distribuidoras
La oferta debe cumplir con la EETT0102 parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 20 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: