## 1010485
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1010485
CONDUCTOR # 8 AWG NEGRO |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-03
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR NO. 8 AWG |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UL83, UL 1581
7 | Características de empaque y embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Carrete plástico
7.2 | Longitud de rollos | mts | 300
7.3 | Etiquetado en empaque | …. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de carrete, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | años | 5
9 | Características Constructivas: | …. | ….
9.1 | Material del conductor | …. | Cobre suave con pureza al 99,9%
9.2 | Calibre | AWG | 8
9.3 | Cantidad de hilos | Und | 7
9.4 | Tipo aislamiento de la fase | …. | THHN(Trenzado)
9.5 | Color del conductor | …. | Negro
9.6 | Resistencia a la degradación de las propiedades del aislamiento debido a los rayos UV | …. | SI
9.7 | Diámetro hilo | mm | 1.23
9.8 | Diámetro de la fase sin aislamiento | mm | 3.7 +/- 0.02
10 | Características Mecánicas | …. | ….
10.1 | Peso nominal | kg / Km | 75 - 95
10.2 | Sección | mm2 | 8.37 +/- 0.02
10.3 | Espesor nominal de aislamiento (PVC) | mm | 1.14 -1.20
10.4 | Espesor nominal de aislamiento (Nylon) | mm | 0.10 - 0.15
11 | Características Eléctricas | …. | ….
11.1 | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Ohm x km | 2.14
11.2 | Intensidad máxima admisible CA | A | 55
11.3 | Tensión nominal | KV | 0.6
11.4 | Temperatura de trabajo en humedad | °C | 75
11.5 | Temperatura de trabajo en seco | °C | 90
12 | Documentos | …. | ….
12.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | SI
12.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | SI
12 | Muestra para evaluación | …. | ….
12.1 | Longitud mínima requerida | m | 1
12.2 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | …. | Presentar especificaciones
(*) A indicar por el oferente.
(**) | [5 empty] | RCCCDRP
…………………………………….
Sello
…………………………………….
Firma del oferente
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.