## 1011996
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1011996
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE ALUMINIO 1/0 X 3 |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-01
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO 1/0 |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ICEA S-66-524 , NIMF 15
7 | Embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Jaula de madera con altura máxima de 2 mts
7.2 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15)
7.3 | Longitud de rollos | mts | 200
7.4 | Etiquetado | …. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de carrete, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | años | 5
9 | Características | …. | ….
9.1 | Material | …. | Aleación de aluminio serie 8000 (8176)
9.2 | Aislamiento de la fase aislada | …. | XLPE-AUTO EXTINGUIBLE.
9.3 | Color de fase aislada y chaqueta interior | …. | Negro / Azul / Rojo
9.4 | Aislamiento de las chaquetas exterior e interior | …. | XLPE-AUTO EXTINGUIBLE.
9.5 | Color aislamiento chaqueta exterior | …. | Negro/Gris
9.6 | Resistencia a la degradación de las propiedades de los aislamientos de la fase y de las chaquetas debido a los rayos UV | …. | SI
9.7 | Tipo | …. | Tripolar
10 | Características Dimensionales | …. | ….
10.1 | Fase aislada | …. | ….
10.1.1 | Nº de hilos | Und | 19
10.1.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.89
10.1.3 | Área | mm² | 53.3
10.1.4 | Diámetro exterior (sin aislamiento) | mm | 9.45
10.1.5 | Espesor de aislamiento | mm | 1.4
10.2 | Fase desnuda | …. | ….
10.2.1 | Nº de hilos | Und | 27
10.2.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.77
10.2.3 | Área | mm² | 61.28
10.2.4 | Espesor de chaqueta interior (sobre fase aislada y fase desnuda) | mm | 1.4
10.3 | Neutro | …. | ….
10.3.1 | Cobertura | % | 90
10.3.2 | Nº de hilos | Und | 39
10.3.3 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.50
10.3.4 | Área | mm² | 64.40
10.4 | Cable de señales | …. | ….
10.4.1 | Material del cable | …. | cobre
10.4.2 | Nº de hilos mínimo | Und | 7
10.4.3 | Área | mm² | 0.823
10.4.4 | Cantidad de conductores | Und | 2
10.4.5 | Color de aislamiento | …. | Negro / Azul / Rojo
10.5 | Dimensiones del concéntrico | …. | ….
10.5.1 | Diámetro exterior aproximado sobre la chaqueta | mm | 27
10.5.2 | Espesor chaqueta exterior | mm | 2.5
11 | Cinta interior | …. | ….
11.1 | Material | …. | Nylon
11.2 | Espesor | mm | 0.05
12 | Características Mecánicas | …. | ….
12.1 | Peso conductores de aluminio | Kg/Km | 36.07
13 | Características Eléctricas | …. | ….
13.1 | Intensidad máxima admisible | A | 135
13.2 | Tensión nominal | KV | 0.6
13.2 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | ≤ 2.16
13.4 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos en la superficie aislante del conductor
13 | Documentos | …. | ….
13.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | SI
13.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | SI
14 | Muestra para evaluación | …. | ….
14.1 | Longitud requerida | m | 1
14.2 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | …. | Presentar especificaciones en la superficie del conductor
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**)
1) Una letra (N, E, S) que representa respectivamente Edenorte, Edeeste, Edesur.
2) Debe presentar la marca del conductor.
3) Los caracteres que representan la longitud del cable con una secuencia numérica intervalo de un metro.
Adicionalmente se debe especificar a una distancia de 4 caracteres (espacio) los siguientes:
La tensión de aislamiento del conductor.
El material de fabricación del conductor aluminio o cobre (Al o Cu).
Tipo del conductor, ejemplo: 10/2, 8/2, 8/3, 6/3 , 4/3, 1/0*3
La oferta debe cumplir con la EETT0108 parte integral de este documento.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.