## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CELULA FOTOELECTRICA |  |  |  | CÓDIGO | 1006366
|  |  |  | FECHA DE REVISION | 2019-11-13
DESCRIPCION SAP: CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W |  |  |  | AREA ESPECIALISTA: División de Normativa & Normalización.
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Tipo | …. | Electronica
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI 136.10-1196
9 | Características constructivas | …. | Requerido
9.1 | Instalación |  | Exterior
9.2 | Tensión operación (entrada y salida) | V | (105-305)
9.3 | Tensión nominal | V | 120/240
9.4 | Frecuencia | Hz | 60
9.5 | Potencia Nominal | W | 1000
9.6 | Consumo máximo | W | 1.2
9.7 | Protección contra sobre voltaje | Joules | 160
9.8 | Retardo en el apagado | Seg | 3 a 5
9.9 | Modo de apagado |  | Fail Off
9.1 | Relación apagado / encendido | Seg | 1 , 5 : 1
9.11 | Color |  | Azul (***)
9.12 | Dimensiones | mm | Ø 84, altura 66
9.13 | Temperatura de operación normal | ºC | -40 a +70
9.14 | Grado de protección ambiental | …. | IP-65
9.15 | Visor fotocelda con proteccion UV | …. | Si
9.16 | Resistencia dieléctrica | KV | ≥5
9.17 | Carcasa | …. | Empaque de polipropileno estabilizado UV con orientación al Norte
10 | Embalaje |  | *Ver descripción*
10.1 | Norma de fabricación y ensayos | … | ISO 780: 1983
11 | Garantia | Año | 2
12 | Certificación ISO 9000 o similar | Si/No | Si
(*) A indicar por el oferente.
(**) Timbrado en el material de alto o bajo relieve.
(***) Por requerimiento de la norma son aceptada la de color verde. |  |  |  | Fecha oferente:
…………………………………………….. |  |  | ………………………………………
Julio Cesar Ynfante |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalización
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.