## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Aire acondicionado 60,000 BTU Tipo Cassette Inverter |  |  |  |  | CÓDIGO | 2014644
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-25
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Aire acondicionado 60,000 BTU Tipo Cassette Inverter
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Meses | 12
9 | Unidad Interior | … | -
10 | Capacidad | Btu/h | 60000
|  | RT | 5
11 | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 208-230/60/1
12 | Volumen de flujo del aire (Alto/Medio/Bajo) | CFM | 1200/1000/740
13 | Nivel de ruido(Alto/Medio/Bajo) | dB(A) | 52/48/45
14 | Dimensión de la red (WxDxH) | Pulgadas | 33 1/8”x33 1/8”x11 ¼”
15 | Dimensión de la red (WxDxH)(Panel) | Pulgadas | 37 3/8”x37 3/8”x2”
16 | Dimensión de embalaje (WxDxH)(Panel) | Pulgadas | 40 ½”x40 ½”x4 1/8”
17 | Peso de la red(Cuerpo) | Lbs | 68
18 | Peso de la red(Panel) | Lbs | 9
19 | Peso bruto(Cuerpo) | Lbs | 77
20 | Peso bruto(Panel) | Lbs | 18
21 | Area aplicable(Panel) | M2 | 60-105
22 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | 3/8”
23 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | ¾”
24 | Cantidad de carga(20´/40´/40´HQ) | Pcs | 65/130/150
25 | Unidad exterior | … | -
26 | Capacidad total(Enfriamiento nominal (Min-Max)) | Btu/h | 48000 (25100-54500)
27 | SEER | … | 17.5
28 | Datos Electricos(Fuente de alimentación) | V/Ph/Hz | 208-230V/1/60Hz
29 | Datos electricos(Max. Protección contra la sobretención) | A | 40
30 | Datos electricos(Min/Max Voltage) | B | 187/254V
31 | Nivel de presión de sonido (H/M/L) | dB (A) | 63
32 | Nivel de poder de sonido (H/M/L) | dB (A) | 73
33 | Refrigerante(Type) | … | 16.36 R410A
34 | Compresor(Entrada de alimentación) | W | 4580
35 | Compreso(Carga nominal Amp (RLA) | A | 21
36 | Compreso(Protector termal) | … | Interno
37 | Motor de ventilador(Tipo de unidad) | … | Directo
38 | Motor de ventilador(Velocidad (H/M/L) | rpm | 1080/900
39 | Motor de ventilador(Salida de potencia) | HP | 1/4
40 | Motor de ventilador(Carga completaAmp (FLA)) | A | 1.25
41 | Motor de ventilador(Clase de aislamiento) | … | A
42 | Motor de ventilador(Clase segura) | … | IP44
43 | Ventilador(Tipo) | … | Flujo axial
44 | Ventilador(Cantidad) | … | 3
45 | Ventilador(Diametro-Ancho) | … | 22.04
46 | Condensador(Material) | … | 890×670×320
47 | Condensador(Area frontal) | sq.ft | 1020×430×760
m2
48 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de descarga | Mpa | 3.17
49 | Presión de funcionamiento excesiva admisible para el lado de succión | Mpa | 1.66
50 | Temperatura de operación(enfriado) | ºC | 19.4-46.1
51 | Protección contra la humedad | … | IP24
52 | Dimensión del esquema (W×D×H) | mm | 750×750×850
53 | Dimensión de embalaje (L×W×H) | mm | 773×773×1005
54 | Peso de la red | kg | 96
55 | Peso bruto | kg | 110
56 | Tubeía de conexión(Tipo de conexión de la válvula) | … | Soldadura
57 | Longitud | m | 7.5
58 | Carga adicional de gas | g/m | 60
59 | Tubeía liquida | Pulgada | ½"
60 | Tubería de gas | Pulgada | 7/8"
61 | Maxima distancia(ancho) | m | 15
62 | Maxima distancia(Longitud) | m | 30
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: