## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFERS SWITCH AUTOMATICO. 150 AMP |  |  |  |  | CÓDIGO
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-15
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: TRANSFERS SWITCH AUTOMATICO. 150 AMP
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Años | 1
9 | Característica generales | … | …
9.1 | Material de Gabinete | … | En metal
9.2 | Switch de doble posición | … | Manual-automático-resert
9.3 | Contactores potencia trifásicos - Hiwnday o Donga. | amp | 150AMP resistivo , 200 ITH
9.4 | Enclavamiento | … | Mecánico y eléctrico
9.5 | Luces indicadoras | … | Tipo led
9.6 | Reele base 8pin |  | Bobinas 240v
9.7 | Borneras | … | Conexiones
9.8 | Contactores | … | auxiliares
9.9 | Fusibles | … | Normal y emergencia
10 | Sensores de voltaje potenciómetros UP/ Down | … | Dependerán del voltaje trifásico o monofásico, Dos unidades
10.1 | Cuatro tiempos | … | TDEN-Tiempo de emergencia y normal TDNE- Tiempo normal de emergencia TDST – Tiempo de apagado TDIN – Tiempo de inicio proceso
10.2 | Puerto para el remoto | … | Generador
10.3 | Tipo de pintura | … | Electro estática
10.4 | Tipo de llavines | … | Manubrio
10.5 | Terminales | … | De aluminio tipo silla de acuerdo a la capacidad
10.6 | Toma resultante | … | De planchuelas de cobre
11 | Dimensiones | … | …
11.1 | Dimensiones Gabinete | mts | 0.60 mts x 0.50mts x 0.28mts
12 | Incluye | … | …
12.1 | Plano de controles | … | Si
12.2 | Base en hierro 1/8'' | … | Para fijra accesorios potencia y controles .
12.3 | Diagramas | … | Esquemático y Pictográfico .
13 | Presentación de muestras | … | N/A
DRIAGRAMA ESQUEMATICO TRANSFERS SWITCH AUTOMATICO.
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.