## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Alambre trenzado THHN #2-0 Awg Negro |  |  |  |  | CÓDIGO | 1013533
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-07
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: Alambre trenzado THHN #2-0 Awg Negro
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 83, NEC
7 | Embalaje | … | CARRETE DE MADERA, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Material | … | Construido en fibras de cobre.
9 | Color | … | negro
10 | Calibre | AWG | 2/0
11 | Area | mm² | 67.44
12 | Resistencia a 20 °C | Ω/KM | 0.2608
13 | Tipo cable | … | THNN/THWN-2
14 | Capacidad en voltaje. | V | 600
15 | Amperaje de trabajo máximo | amp | 175-195
16 | Aplicación |  | Aplicable en ambiente humedo y seco , resistente a los aceites e hidro carburos . resistencia Mecanica
17 | Resistente a las variaciones climáticas | (Si / No) | Si
18 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 83
19 | Protección contra rayos UV | (Si / No) | Si
20 | Temperatura | C° | 90
21 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.