## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ALAMBRE THHN #12 AWG ROJO |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006080
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-04
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ALAMBRE THHN #12 AWG ROJO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 83, NEC
7 | Embalaje | … | CARRETE PLASTICO, CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Garantía | … | N/A
9 | Material | … | Cobre forrado de vinilo antiflama por propiedades eléctricas
10 | Resistente a las variaciones climáticas y a las influencias marinas | (Si / No) | Si
11 | Resistente a las raspaduras y agentes externos | (Si / No) | Si
13 | Calibre | AWG | #12
14 | Construcción | Hilo | 7
15 | Color | … | Rojo
16 | Tensión Máxima | KV | 0.6
17 | Temperatura de trabajo en humedad | °C | 75
18 | Temperatura de Trabajo en Seco | °C | 90
19 | Capacidad de Corriente | amp | 20
20 | Cantidad de metros por rollo | metros | 152.4
21 | Área de la Sección Transversal | mm2 | 3.31
22 | Peso del Conductor | Kg / 100 m | 4
23 | Resistencia DC a 20°C | Ohm/Km | 5.31
24 | Resistente a las variaciones climáticas | (Si / No) | Si
25 | Protección | … | UV contra rayos
27 | Espesor nominal de aislamiento | mm | 0.5 / 0.10
28 | Presentación de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.