## 1005358
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MÓDULO DE TRANSFORMADORES PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN 3 Φ DE 12.47 KV Relación de Transformación del Ct's: 50 - 100/5A Relación de Transformación del Pt's: 7200/120 |  |  |  | CODIGO |  | 1005358
|  |  |  | FECHA REVISION |  | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: Dirección Reducción de Pérdidas
DESCRIPCION SAP: MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 50-100/5
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C57.13 / IEC 60044-1 / IEC 60044-2 / ASTM A123, A153 / ISO 9000 /IEC 61109
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantia | Años | 3
9 | Condición de uso | …. | Intemperie
10 | Régimen | …. | Continuo
11 | Características Generales | …. | ….
11.1 | Número de elementos | …. | 3 ó 6
11.2 | Tipo aislación | …. | Seca
11.3 | Clase aislamiento (calentamiento) | …. | E
11.4 | Distancia de Fuga | mm/kV | 25
11.5 | Resina
11.5.1 | Tipo de Resina Epoxica | …. | Hidrofobica
11.5.2 | Color de la Resina | …. | Rojo, Gris, Marron.
11.5.3 | Certificado de calidad de la resina, provisata por fabricante | …. | Si
11.6 | Bornera de señales secundarias | …. | ….
11.6.1 | Bornera de elementos con tapa precintable | …. | Si
11.6.2 | Bornera principal con tapa precintable | …. | Si
11.6.3 | Grado protección de las borneras | …. | NEMA 3R / IP55
11.6.4 | Material de la caja bornera principal | …. | Acero Galvanizado en caliente / Aluminio
11.6.5 | Ancho max. | cm | 21 (+/- 10%)
11.6.6 | Largo max. | cm | 21 (+/- 10%)
11.6.7 | Profundida max. | cm | 11 (+/- 10%)
11.7 | Peso maximo del aparato completo (Módulo) | Kg | 200; (+/- 10%)
11.8 | Material de los terminales de conexión | …. | Laton, Acero Inoxidable o cobre estañado
11.9 | Conexión neutro de la red | …. | Rígido a tierra
12 | Características Eléctricas | …. | ….
12.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
12.2 | Tensión nominal de servicio | kV | 12.47
12.3 | Tensión máxima | kV | 15.5 / 17.5
12.4 | Nivel básico de impulso | kV | ≥ 95
12.5 | Tensión de ensayo a frecuencia industrial | kVef | 34 / 38
12.6 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | kVef | 2
12.7 | Datos de transformador de Tensión | …. | ….
12.7.1 | Tensión primaria | kV | 12.47/√3
12.7.2 | Tensión secundaria | kV | 0.12
12.7.3 | Potencia | VA | ≥ 15, ≤ 50
12.7.4 | Potencia de Calentamiento | VA | 500
12.7.5 | Perdidas Dieléctricas máximas (Tg delta) | …. | (*)
12.7.6 | Clase de Precisión | …. | 0.3 / 0.5
12.8 | Datos de transformador de Corriente | …. | ….
12.8.1 | Doble relación primaria | …. | Si
12.8.2 | Corriente nominal primaria In | A | 50 - 100
12.8.3 | Corriente nominal secundaria | A | 5
12.8.4 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | % | 120
12.8.5 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | KA | 80In
12.8.6 | Corriente dinámica | kA | 2.5Icc
12.8.7 | Potencia | VA | 12.5(B-0.5) / 10
12.8.8 | Clase de precisión | …. | 0.3Y / 0,5S
12.8.9 | Factor de sobreintensidad n (Fs) | …. | 2<n<5
12.8.10 | Resistencia interna a 20 º C | ohm | (*)
12.8.11 | Tensión de saturación | V | (*)
12.8.12 | Tiempo de sobrecarga | …. | ….
12.8.12.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | …. | Permanente
12.8.12.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Hs | (*)
12.8.12.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Hs | (*)
13 | Características de Cableado | …. | ….
13.1 | Cableado de los equipos | …. | ….
13.1.1 | Tipo de chaqueta de recubrimiento | …. | SJTW
13.1.2 | Material del conductor | …. | Cobre flexible
13.1.3 | Clase | …. | K
13.1.4 | Material de chaqueta de cada cable | …. | Termoplástico
13.1.5 | Tipo de conductor |  | THHW, THHN/THWN, THW-2, THHN, THHN/THWN-2
13.1.6 | Tensión de aislamiento de la chaqueta | V | 600
13.1.7 | Longitud del cableado por linea | m | 9 (+/- 0.5)
13.2 | Cableado de señales secundarias de tension | …. | ….
13.2.1 | Calibre de cada conductor | AWG | # 12 (multifibra)
13.2.2 | Espesor aislamiento de cada conductor | mm | 0.78
13.2.3 | Diametro exterior aproximado de cada conductor | mm | 3.9
13.2.4 | Cantidad de conductores | und | 6
13.2.5 | Cantidad de hilos de los conductores | Min-Max | 40 - 80
13.2.6 | Código de colores | …. | Azul L1, Marron L2, Negro L3
13.2.5.2 | Neutro | …. | Verde amarillo
13.3 | Cableado de señales secundarias de corriente
13.3.1 | Calibre de cada conductor | AWG | # 12 (multifibra)
13.3.2 | Espesor aislamiento de cada conductor | mm | 0.78
13.3.3 | Diametro exterior aproximado de cada conductor | mm | 3.9
13.3.4 | Cantidad de conductores | und | 6
13.3.5 | Cantidad de hilos de los conductores | Min-Max | 40 - 70
13.3.5 | Código de colores | …. | ….
13.3.5.1 | Señal de corriente | …. | Azul S1, Marron S2, Negro S3
13.3.5.2 | Señal de corriente (Retorno) | …. | Verde
13.4 | Identificación conductores secundario | …. | ….
13.4.1 | Señal de tensión | …. | X1, X2, X3 ó a, b, c
13.4.2 | Señal de corriente | …. | X1 ó S1
13.4.3 | Señal de corriente (Retorno) | …. | X2 ó S2
13.4.4 | Neutro | …. | n
13.4.5 | Tierra
13.4.6 | Marcado en la bornera y en los terminales de los conductores | …. | SI
13.5 | Tubería bajante | …. | ….
13.5.1 | Tipo | …. | Liquid Tight (1")
13.5.2 | Longitud de tuberia de tensión | m | 8.5 (+/- 0.5)
13.5.3 | Longitud de tuberia de corriente | m | 8.5 (+/- 0.5)
14 | Características de base de montaje y elemento de fijación | …. | ….
14.1 | Caracteristicas de la base del montaje. | …. | ….
14.1.1 | Tipo de base | …. | Parrilla
14.1.2 | Material |  | Acero galvanizado en caliente
14.1.3 | Espesor zinc galvanizado | Micra | Según el ancho del material norma ASTM A123 o ASTM A153
14.1.4 | Dimensiones maximas (Ancho, profundidad, altura). | mm | 950 x 650 x 700; (+/- 10%)
14.1.5 | Acumulación de agua |  | La base no debe permitir la acumulacion de agua
14.2 | Elemento de fijación de la base del montaje. | …. | ….
14.2.1 | Material | …. | Acero galvanizado en caliente
14.2.2 | Diametro de los tornillos pasantes | Pulg. | 3/4
14.2.3 | Longitud de los tornillos pasantes | Pulg. | 10 (+/- 2)
14.2.4 | Cantidad de tornillos | Unid. | 8
14.2.5 | Arandela cuadrada para los tornillos pasantes (espesor x diam orificio) | Pulg. | (3x3) X 3/4
14.2.6 | Cantidad de arandela | Unid. | 8
14.2.7 | Tuerca hexagonal para tornillo | Pulg. | 3/4
14.2.8 | Cantidad de tuerca hexagonal | Unid. | 8
14.2.9 | Unidad de medida de la estructura | …. | mm
14.3 | Elemento de fijación a poste | …. | ….
14.3.1 | Suplementos adaptador a poste cuadrado y circular | …. | Si
14.3.2 | Esparragos de acero galvanizados en caliente | (mm) pulg | 5/8 x 16
14.3.3 | Cantidad de esparragos | Unid. | 4
14.3.4 | Cantidad de arandela | Unid. | 8
14.3.5 | Cantidad de tuerca hexagonal | Unid. | 8
14.3.6 | Tipo de aterrizaje | …. | (*)
14.4 | Placa de datos de caracteristicas de cada instrumento | …. | ….
14.4.1 | Placa de montaje en poste ( Base del equipo) | …. | SI
14.4.2 | Serie | …. | SI
14.4.3 | Modelo | …. | SI
14.4.4 | Relación de trasnformación | …. | SI
14.4.5 | Diagrama de conexión | …. | SI
14.4.6 | Clase de Precisión | % | SI
14.4.7 | Tensión | V | SI
14.4.8 | Potencia de precisión | VA | SI
14.5 | Anexos a Oferta
14.5.1 | Idioma de los documentos | …. | Español o Ingles
14.5.2 | Ensayos tipo de los equipos | …. | SI
14.5.3 | Ensayos requeridos: | ….
14.5.3.1 | Impulso (BIL) | …. | SI
14.5.3.2 | Aguante en Húmedo 60Hz, 10s | …. | SI
14.5.3.3 | Elevación de temperatura para factor de sobrecorriente (TC) | …. | SI
14.5.3.4 | Corriente de cortocircuito (dinámico y térmico) para TC | …. | SI
14.5.3.5 | Circuito Abierto en TC | …. | SI
14.5.3.6 | Precisión (en TC y TP) | …. | SI
14.5.3.7 | Elevación de temperatura para factor de sobretension y burden térmico (TP) | …. | SI
14.5.3.8 | Aguante en cortocircuito TP 1s | …. | SI
14.5.4 | Reportes de calibración de los instrumentos utilizados para medición en pruebas de rutina, y certificación por laboratorios acreditado. | …. | SI
14.5.5 | Certificado de calidad de la resina, provista por fabricante | …. | Si
14.5.6 | Certificado de prueba de grado de protección de la caja bornera | …. | Si
14.5.7 | Plano de montaje y estructura del modulo | …. | SI
14.5.8 | Ver requerimiento adicionales en la especificación técnica EETT0105 | …. | SI
CT 2 Elementos PT |  |  | 1 Elemento
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
La oferta debe cumplir con la EETT0105 parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 700 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas. Embalaje de madera para exportación y transporte fabricado en tablero contrachapado y acero plegable, diseñado para proteger los productos bajo condiciones de transporte más exigentes
IMAGENES DE REFERENCIA: