## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PARARRAYO AUTOVALVULA 34.5KV-10KA |  |  |  |  | CODIGO | 1005384
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-10-18
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: PARARRAYO AUTOVALVULA 34.5KV-10KA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C62.11
7 | Material | …. | Polímero de goma de silicona
8 | Dispositivo de conexión o explosor de aislador |  | Si
9 | Características Dimensionales
9.1 | Línea de fuga (metal-metal) (mm) | mm | ≥762
10 | Características Eléctricas
10.1 | Ur- Tensión Nominal | kV | 36
10.2 | Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV) | kV | 29
10.3 | Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA | kV | ≤89.1
10.4 | TOV a 0.02 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.70
10.5 | TOV a 1.0 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.55
10.6 | TOV a 2000 Seg | p.u. de MCOV | ≥1.32
10.7 | Frecuencia | Hz | 60
10.8 | Nivel básico de aislamiento al impulso | kV, cresta | 150
10.9 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min | kV, cresta | 70
10.1 | Corriente de descarga | KA | 10
11 | Garantía | Años | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
……………………………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.