## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS | [7 empty] | Notas y/o Aclaraciones
*Encabezado y Logo serán Obligatorio
*Cada Planilla debe poseer su dibujo o foto del material.
[5 empty] | CÓDIGOS |  | 1005456
SECCIONADOR 13,2KV 600AMP |  |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-18 | *El nombre del material será escrito en mayúscula y negrita en tamaño de letra 12. Si el nombre posee subtítulo será escrito de igual forma, pero solo irá la primera letra de cada palabra en mayúscula excepto las preposiciones
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización.
DESCRIPCION SAP: SECCIONADOR 13,2KV 600AMP
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO |  | *Todas las letras de fila títulos (ÍTEM, DATOS, UNIDAD, PEDIDO, OFRECIDO y COMENTARIO) se escribirán en mayúsculas y en negrita. El alto de la fila es de 20 y el ancho de 45. Estas celadas deben estar alineadas al medio y centralizadas.
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (**)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Presentacion prueba de laboratorio | …. | SI
6 | Norma de fabricación | …. | IEC 129, ANSI C29.5
7 | Características Eléctricas | [6 empty] | *En la columna de ÍTEM, solo los números enteros estarán en negrita
7.1 | Voltaje Nominal | kV | 15
7.2 | Corriente Nominal | A | 600 |  |  |  |  | *Todas las palabras que lo requieran serán acentuadas, inclusive las mayúsculas.
7.3 | Tensión máxima de servicio | kV | 13.8
7.4 | Frecuencia | Hz | 60
7.5 | Frec industrial seco 1 min e/ bornes abiertos de un mismo polo | kV (ef) | 60
7.6 | Frec industrial seco 1 min y bajo lluvia 10 seg e/ polo y soporte metálico | kV (ef) | 45
7.7 | Impulso 1,2 / 50e/ bornes de un mismo polo | kV Cr | 110
7.8 | Impulso 1,2 / 50 e/ polo y soporte metálico | kV Cr | 95
7.9 | Gancho para operación con loadbuster incluido | …. | SI
8 | Intensidad de corta duración (durante 1 segundo) valor eficaz | kA | 16
8.1 | Intensidad dinámica ( valor de cresta ) | kA | 40
8 | Características mecánicas | [6 empty] | *Toda planilla debe tener: Encabezado (COMITÉ DE HOMOLOGACIÓ DE MATERIALES), logos EDES, dibujo representativo del material, Códigos, fecha de la oferta, nombre y firma del oferente, fecha de aprobación, sello y comentarios.
8.1 | Navaja tubular cuadrada con gran rigidez mecánica. | …. | Si
8.2 | Alta presión de los contactos plateados | …. | Si
8.3 | Mecanismo seguro y efectivo de apertura | …. | Si
8.4 | Bisagra con precisión en el maquinado. | …. | Si |  |  |  |  | *En cuanto a tamaño y tipo de letra, ancho de columna, alto de fila, color de fondo y utilización de la negrita será como se indica en este modelo.
8.5 | Freno a 90 grados de la navaja material de la base. | …. | Si
8.6 | Instalación Horizontal o Vertical | ..... | Si
8.7 | Servicio Exterior | .... | Si
9 | Aislador
9.1 | Tipo | …. | Pedestal
9.2 | Material | …. | Porcelana o Polimero
9.3 | Superficie exterior | …. | Vitrificada
9.4 | Color | …. | Gris
9.5 | Carga resistida a la rotura por flexión | daN | 400
9.6 | Distancia de fuga mínima | mm | 394
10 | Sistema de conexión con la red | …. | Terminal
11 | Mecanismo de apertura y seguro contra aperturas indeseadas | …. | SI
12 | Soporte para fijación en cruceta | …. | SI
12.1 | Recubrimiento de galvanizado | µm | 85
13 | Dimensiones
13.1 | Longitud total | mm | 622
13.2 | Altura | mm | 349
13.3 | Ancho | mm | 216
14 | Peso del seccionador completo | Kg | ( * )
15 | Garantía | Años | 3
16 | Bornas terminales
16.1 | Tipo de coneccion | …. | Tipo pala
16.2 | Cantidad de agujeros | …. | 2
16.3 | Diametro agujeros | pulg (mm) | 9/16" (44.5)
16.4 | Material | …. | cobre electrolitico al 99%, estañado o tratado
(*) A indicar por el oferente (**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha oferente:
…………………………………………………………. Julio Cesar Ynfante Encargado de Normativa y Normalización |  | …………………………………………………………….. Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
Note on B48: Luis José Almánzar Filpo: 85 micrones SEGUN NORMA ASTM 153…. TITULO 4.3 PAG 5
Note on B55: Luis José Almánzar Filpo: EETT CUCHILLAS Y SECCIONADORES TITULULO 4.4 PAG 6