## 1005533
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE BAJA TENSION (200 - 400 / 5 A) |  |  |  |  | CODIGO | 1005533
[5 empty] | FECHA REVISION | 2020-02-28
AREA ESPECIALISTA: Dirección Reducción de Pérdidas
DESCRIPCION SAP: TRAFO MED 1F 0.6kV 400 200 5 0.5S
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBAICÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60044-1/ANSI C57.13
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantia | Años | 3
9 | Protocolos de los ensayos de rutinas | …. | (*)
10 | Características Generales | …. | ….
10.1 | Condición de uso | …. | Intemperie
10.2 | Régimen | …. | Continuo
10.3 | Tipo de CT | …. | Ventana
10.4 | Tipo aislación | …. | Seca
10.5 | Clase aislamiento (calentamiento) | …. | A
10.6 | Resina
10.7 | Tipo de Resina Epoxica | …. | Hidrofobica
10.8 | Color de la Resina | …. | Marron/Negro/Rojo/Gris
10.9 | Características constructiva | …. | ….
10.9.1 | Ancho max. | cm | 25; (+/- 5%)
10.9.2 | Largo max. | cm | 25; (+/- 5%)
10.9.3 | Profundidad max. | cm | 11; (+/- 5%)
10.9.4 | Diámetro mínimo de la ventana | mm | 40
10.9.5 | Peso máximo del aparato completo | Kg | 4; (+/- 5%)
10.9.6 | Material de los terminales de conexión | …. | Latón, Acero Inoxidable o cobre estañado
10.9.7 | Bornera secundaria con tapa precintable | …. | Si
10.9.8 | Grado protección de caja borneras | …. | NEMA 3R / IP55
10.9.9 | Bornera sin orificios laterales | …. | Bornera con unico orificio mediante conector aprueba de agua inferior
10.9.10 | Tipo de conductor | …… | Cable SJTW 2 X 14 AWG con protección UV
10.9.11 | Longitud del cable para la señal secundaria | m | 2
10.9.12 | Placa de montaje | …. | SI
10.10 | Nucleo cerrado |  | SI
11 | Características Eléctricas | …. | ….
11.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
11.2 | Tensión nominal de servicio | kV | 0,6
11.3 | Tensión máxima | kV | (*)
11.4 | Corriente nominal primaria In | A | 400 - 200
11.5 | Corriente nominal secundaria | A | 5
11.6 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | % | 120
11.7 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | x In | 80
11.8 | Corriente dinámica | x In | 2.5
11.9 | Nivel básico de impulso | kV | 10
11.1 | Tensión de ensayo a frecuencia nominal | KVef | 2
10.11 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | KVef | 2
10.12 | Núcleo para medición | …. | ….
10.12.1 | Potencia | VA | (400A, 5VA)-(200A, 2.5VA)
10.12.2 | Clase de precisión | …. | 0,5S/0.3
10.12.3 | Factor de sobre intensidad n | …. | < 5
10.12.4 | Resistencia interna a 20 º C | ohm | (*)
10.12.5 | Tensión de saturación | VA | (*)
10.13 | Tiempo de sobrecarga | …. | ….
10.13.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | …. | Permanente
10.13.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Hs | (*)
10.13.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Hs | (*)
11 | Datos de placa característica | …. | ….
11.1 | Marca del fabricante | …. | SI
11.2 | Modelo | …. | SI
11.3 | No. Serie (Lectura de codigo de barras) | …. | SI
11.4 | Relación de transformación | …. | SI
11.5 | Año de fabricación | …. | SI
11.6 | Tensión de operación | …. | SI
11.7 | Frecuencia asignada | …. | SI
11.8 | Potencia de precisión (VA) | …. | SI
11.9 | Clase de precisión | …. | SI
11.1 | Nivel de aislamiento | …. | SI
11.11 | Intensidad térmica (Ith) | …. | SI
11.12 | Peso del equipo (Kg) | …. | SI
11.13 | Factor de seguridad (FS) | …. | SI
11.14 | Polaridad (diagrama) | …. | SI
12 | Garantía | Años | 3
13 | Características de empaque y embalaje | …. | ….
13.1 | Tipo de empaque | …. | Cajas de carton cada una con 5 UND debidamente sujetas en paleta de madera de 44" x 33"
13.2 | Norma de construcción de la paleta | …. | Debe cumplir con la norma internacional de proteccion fitosanitaria NIMF 15
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
La oferta debe cumplir con la EETT0104 parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Cajas de carton cada una con 5 UND debidamente sujetas en paleta de madera de 44" x 33"
IMAGENES DE REFERENCIA: