## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGOS |  | 1006242
AISLADOR DE PORCELANA RÍGIDO TIPO POSTE 38kV |  |  |  | FECHA DE REVISION |  | 2019-09-16
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-3
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C29.7, CLASE 57.3, barnizado según ANSI 70
8 | Distancias criticas
8.1 | Distancias de aislador | mm | 381
8.2 | Distancias de arco | mm | 311
8.3 | Distancias de fuga | mm | 737
9 | Valores mecánicos
9.1 | Ruptura a la flexión | Kn | 12.5
10 | Valores eléctricos
10.1 | Tensión Flameo de baja frecuencia en seco | Kv | 125
10.2 | Tensión Flameo de baja frecuencia en húmedo | Kv | 95
10.3 | Tensión Flameo critico al impulso positivo | Kv | 200
11 | Características radioeléctricas
11.1 | Voltaje de prueba RMS a tierra | Kv | 30
11.2 | RIV máximo a 1000 khz | uV | 200
12 | Otras características
12.1 | Color | …. | Esmalte gris No. 70
12.2 | Diámetro nominal de la rosca | Pulg | 3/4
13 | Perno
13.1 | Materiales |  | Acero Galvanizado
13.2 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C135,1 (nsi b18,2,1), ANSI B1,1 ASTM A-153
13.3 | Tratamiento | …. | Galvanizado por inmersion en caliente
13.4 | Norma de Galvanizado | …. | ASTM A 153
13.5 | Espesor de capa galvanizado | µm | 70
13.6 | Longitud total | Pulg | 3
13.7 | Longitud rosca Aislador | Pulg | 1
13.8 | Longitud rosca tornillo | Pulg | 1.875
13.9 | Rosca |  | ANSI B1,1
13.1 | Diametro | Pulg | 0.75
13.11 | Resistencia minima a tracción | lbs | 18350
14 | Embalaje |  | *ver descripcion*
14.1 | Peso neto por unidad | Kg | (*)
14.2 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ISO 780:1983
15 | Presentación de muestra | …. | Si
16 | Garantia | Año | 1
17 | Certificado ISO 9000 o norma equivalente | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve |  |  |  |  | Fecha Oferente:
………………………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | …………………………………….
| Encargado de Normativa y Normalización |  |  | Nombre y firma de oferente
COMENTARIOS: 1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.