## 1006269
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BASE DE AISLAMIENTO CON MORDAZAS PARA MEDIDOR TIPO SOCKET 2S |  |  |  | CÓDIGO | 1006269
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2020-02-03
DESCRIPCIÓN SAP: BAQUELITA CL100 |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.7 /UL 414 /UL 486B
7 | Empaque | Unds | Caja de 100 unidades dividida en cajas de 10 unidades.
7.1 | Embalaje | …. | Ver Especificaciones de Embalaje
8 | Garantía | Años | ≥ 10
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Bloques aislantes | …. | ….
9.1.1 | Material de fábrica de la base aislante | …. | Policarbonato sólido (lexan natural)
9.1.2 | La parte posterior de la base aislante debe ser totalmente sellado. | …. | Con resina epóxica o placa en lexan
9.1.3 | Dimensión del tornillo para la fijación de la base aislante (diam x longitud) | mm | 4.8 x 16.5( ± 0.5)
9.1.4 | Temperatura de operación de la base aislante | °C | ≥ 150
9.1.5 | Cantidad de bloques | Und | 2
9.1.6 | Cantidad de tornillos para la fijación de los bloques a la base (carcasa) | Und | 4
9.1.7 | Tipo de tornillo para la fijación de los bloques (base aislante) a la carcasa | …. | Tipo Allen con cabeza
9.1.8 | Material de los tornillos | …. | Acero inoxidable
9.2 | Mordazas | …. | ….
9.2.1 | Cantidad de mordazas | Und | 4 (Forma 2S)
9.2.2 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Aleación de Cu. Cu 60% , Zn 35% y un 5% de recubrimiento de Sn
9.2.3 | Grosor mínimo | mm | 1.2
9.2.4 | Longitud mínima de los punto de contacto entre placas | mm | 5 (Ver imagen)
9.2.5 | Mecanismo de presión | …. | Cada mordaza debe llevar un clip de presión
9.2.6 | Fuerza de presión y tracción (**) | Kg | ≥4.4
9.2.7 | Material del clip de presión | …. | Acero inoxidable
9.3 | Bornes de conexión | …. | ….
9.3.1 | Mecanismo de conexión | …. | Por placas de sujeción (Ver dibujo)
9.3.2 | Material de los bornes de conexión de los conductores para las fases | …. | Aleación de Cu. Cu 60% , Zn 35% y un 5% de recubrimiento de Sn
9.3.3 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores para las fases | Und | 4
9.3.4 | Cantidad de tornillos para fijación de los conductores para las fases en los bornes de conexión | Und | 4
9.3.5 | Tipo de tornillos para fijación de los conductores en los bornes de conexión | …. | Tipo Allen sin cabeza para llave 4.5mm
9.3.6 | Dimensiones de los tornillos para fijación de los conductores en los bornes de conexión (diam x longitud) | mm | 11.75 X 9.80
9.3.7 | Material de fabricación de los tornillos | …. | Aleación de cobre
9.3.8 | Capacidad de alojamiento de los bornes de conexión | AWG | 8 a 2
10 | Documentos | …. | ….
10.1 | Garantía | Años | ≥ 10
10.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
10.3 | Certificado de pruebas de laboratorio | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
11 | Características Dimensionales | …. | Ver dibujo a continuación
(*) A indicar por el oferente
(**) La fuerza de presión y tracción se refiere a la fuerza mínima necesaria que hay que aplicar para introducir o retirar los terminales del medidor en la mordaza.
Bornes de conexión
…………………………………….
Fecha de oferta
………...…………………………………….
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
IMAGENES DE REFERENCIA: