## 1006293
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
BASE INDUSTRIAL, FORMA 2S CL200 |  |  |  | CÓDIGO | 1006293
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-03
DESCRIPCIÓN SAP: BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 2S |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | RECIBIDO | COMPROBACION Y MEDICION | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.7 / ANSI/UL 414 / ANSI/UL 486B
7 | Empaque | … | Cajas de 4 unidades. De forma interna cada base debe estar resguardada en una caja,. Paletizadas y flejadas( Ir a Especificaciones de Embalaje).
8 | Garantía | años | 5
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Carcasa | …. | ….
9.1.1 | Material de fábrica de la carcasa (base) | …. | Acero galvanizado . La superficie no debe presentar defectos de fábrica. Debe tener aplicado tratamiento anticorrosivo (pintura electrostática).
9.1.2 | Calibre del la carcasa | …. | 16
9.1.3 | Diametro de los knock out de salida | Pulg | De 1 a 2
9.1.4 | Diametro del knock out de salida para el conductor de aterrizaje. | Pulg | 3/8
9.1.5 | Diámetro del conector de acople de entrada de alimentación | Pulg | 2
9.1.6 | Tipo de rosca para el conector de acople de entrada | …. | NPT
9.1.7 | Knock out de salida para la alimentación | …. | 2 en los laterales y 1 en la parte inferior de la base(Ver dibujo)
9.1.8 | Indicador de posicion de la base por medio de una acotacion | … | SI
9.1.9 | Grabado | …. | Se debe grabar la marca del producto en el exterior del cuerpo del material de forma visible .
9.2 | Bloques aislantes | …. | ….
9.2.1 | Material de fabricación de la base aislante o bloques | …. | Policarbonato sólido Rojo
9.2.2 | Temperatura de operacion de la base aislante | °C | ≥ 110
9.2.3 | Cantidad de bloques | Und | 2
9.2.4 | Tipo de tornillo para la fijacion de los bloques (base aislante) a la carcasa | …. | Tipo estría
9.2.5 | Cantidad de tornillos para la fijación de los bloques aislantes a la base (carcasa) | Und | 4
9.2.6 | Dimensiones del tornillo para la fijación de los bloques aislantes a la carcasa (diam x longitud) | m.m. | M5 x 22 (diam. X longitud)
9.3 | Mordazas | …. | ….
9.3.1 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Cobre estañado
9.3.2 | Cantidad de mordazas | Und | 4 (Forma 2S)
9.3.3 | Material de fabricación de las mordazas | …. | Aleación de Cu.
9.3.4 | Grosor mínimo | mm | 1.25 ± 0.5
9.3.5 | Longitud mínima de los punto de contacto entre placas | mm² | 124
9.3.6 | Cada mordaza debe llevar un clip de presión | …. | SI
9.3.7 | Fuerza de presión y tracción (**) | Kg | ≥4.4
9.3.8 | Material del clip de presión | …. | Acero inoxidable
9.4 | Bornes de conexión | …. | ….
9.4.1 | Material de los bornes de conexión de los conductores | …. | Aleación de cobre a un 60%
9.4.2 | Material de fabricación de los tornillos de los bornes | …. | Acero inoxidable
9.4.3 | Cantidad de bornes de conexión de los conductores | Und | 4
9.4.4 | Capacidad de alojamiento de los bornes de conexión | AWG | 4/0
9.4.5 | Tipo de tornillo de los bornes de conexión de los conductores | …. | Cabeza Hexagonal
9.4.6 | Dimensiones de los tornillos para la fijación del conductor en los bornes de conexión (diam x longitud) | m.m. | M13 x 28 (diam x longitud)
9.4.7 | Cantidad de tornillos para la fijación del conductor en los bornes de conexión. | Und | 4
9.5 | Puesta tierra | …. | ….
9.5.1 | Material de fabricación de la barra de neutro y puesta a tierra. | …. | cobre estañado
9.5.2 | Tipo de tornillo para el conector de puesta a tierra y neutro | …. | Cabeza Hexagonal
9.5.3 | Dimensión del tornillo para conector puesta a tierra (diam x longitud) | m.m. | 16 x 28 (diam x longitud)
9.5.4 | Cantidad de bornes de conexión para puesta a tierra y neutro. | Und | 2
9.5.5 | Cantidad de tornillos para conector puesta a tierra y neutro. | Und | 2
10 | Caracteristicas dimensionales | … | Ver dibujo
11 | Características Mecánicas | … | …
11.1 | Tipo de pintura para la carcaza | … | Electrostática - color RAL 7032
11.2 | Grado de protección | … | IK 10
11.3 | Exposición a la intemperie | … | Resistente a los rayos UV
11.4 | Torque max. de apreite de los tornillos | N.M | (*)
11.5 | Sistema de cierre | …. | Set de casquillo ( Ver código 1007774) y clavija para la colocación de sello roto seal o PIN (Ver dibujo)
12 | Características Eléctricas | … | …
12.1 | Voltaje nominal | V | 240
12.2 | Aislamiento (BIL) de los bloques (baquelitas) | kV | 0.6
12.3 | Corriente nominal (In) (regimen continuo) | A | 200
12.4 | Corriente maxima (Imax) | A | 250
13 | Documentos | … | …
13.1 | Protocolo de ensayos en fábrica | … | PRESENTAR DOCUMENTOS
13.2 | Incluir en la oferta Cerificaciones ISO 9000 | … | PRESENTAR DOCUMENTOS
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**) La fuerza de presión y tracción se refiere a la fuerza miníma necesaria que hay que aplicar para introducir o retirar los terminales del medidor en la mordaza.
Dibujo
…………………………………….
Sello
…………………………………….
Firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: