## 1006450
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONECTOR NEUTRO PARA CONDUCTOR DESNUDO ACOMETIDA BT |  |  |  | CÓDIGO | 1006450
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-27
DESCRIPCIÓN SAP: CONECTOR P/NEUTRO DESNUDO |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | *
2 | Fabricante | …. | *
3 | Marca | …. | *
4 | Modelo | …. | *
5 | País de origen | …. | *
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UNE 21 021 / NFC 33 020 / ASTM G26 / ASTM G154 , NIMF 15
7 | Empaque | …. | Cajas de 96 unidades total, subdivididas en 8 cajas internas de 12 unidades.( Ir a Especificaciones de Embalaje)
7.1 | Especificaciones de etiquetado en empaque | …. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Tensión nominal, Número de terminales, Cantidad de piezas, Peso neto, Fecha de fabricación y Pais de origen.(Ver Especificaciones de Embalaje).
8 | Garantía de fabricación | Años | ≥ 5
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Cuerpo | …. | ….
9.1.1 | Material | …. | Polímero-termoplástico reforzado con fibra de vidrio con protección UV
9.1.2 | Color del cuerpo | …. | Negro
9.1.3 | Característica Opcional Deseable | …. | Que en el cuerpo contenga algún color externo en una parte del cuerpo que lo destaque(Ej: Junta de estanqueida), el cual lo pueda diferenciar del conector de perforación (1006456)
9.1.4 | Exposición a la intemperie | …. | Protección contra la degradación por los rayos UV.
9.1.5 | Capuchón | …. | Amovible e imperdible para recubrir el cable derivado
9.1.6 | Material del capuchón | …. | Termoplástico elastométrico
9.1.7 | Altura del conector cerrado completo sin los cables, desde el borde inferior al tope del cuerpo del conector. (máxima - mínima) | …. | (48 - 55)
9.1.8 | Grabación | …. | El conector debe contener grabado en su cuerpo los siguientes datos: marca del producto, modelo, sección de los conductores a operar y torque máximo de apriete.
9.2 | Placas | …. | ….
9.2.1 | Sistema de continuidad o conexión de la principal y la derivación | …. | 4 placas bimetálicas NO DENTADAS (2 arriba y 2 abajo)
9.2.2 | Material de fabricación de las placas | …. | Aleación de Cu. Cu 60% , Zn 35% y un 5% de recubrimiento de estaño
9.2.3 | Grado de protección de la capa aislante | IP | IP67
9.2.4 | Protección | …. | Las placas deben estar cubierta por una junta de estanqueidad elastomérica resisten tente a la intemperie. Deben tener grasa anticorrosiva.
9.3 | Tornillo de ajuste | …. | ….
9.3.1 | Material de fabricación | …. | Acero galvanizado
9.3.2 | Cabeza del tornillo | …. | Hexagonal / Cabeza tipo carruaje
9.3.3 | Diámetro del tornillo | mm | M8
9.3.4 | Arandela del tornillo | …. | Acero galvanizado
9.3.5 | Espesor mínimo de galvanizado | µm | ≥ 20
9.3.6 | Diámetro de la tuerca hexagonal tipo fusible para el montaje | mm | 13
9.3.7 | Diámetro de la tuerca hexagonal tipo para el montaje con llave | mm | 17
10 | Características Mecánicas | …. | ….
10.1 | Torque max. de apriete de los tornillos | N.M | Indicar por el oferente
11 | Características Eléctricas | …. | ….
11.1 | Corriente nominal | A | 100
11.2 | Corriente máxima | A | 125
11.3 | Aislamiento conector | Kv | 0.6
11.4 | Rango de calibre del conductor de la derivación principal | AWG | # 8 hasta # 4/0
11.5 | Rango de calibre del conductor de la derivación secundaria | AWG | # 10 hasta # 6
12 | Documentos | …. | ….
12.1 | Certificación de ISO 9000 | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
12.2 | Protocolos de ensayo tipo a presentar con la oferta | …. | Hermeticidad Dieléctrica y verificación del fusible mecánico.
14 | Dimensiones | …. | Ver dibujo adjunto para otros detalles
(*) A indicar por el oferente según aplique.
……....…………………………………….
Fecha de oferta
……...……………………………………………
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: