## 1007152
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DIOVA PRUEBAS DE EMERGENCIAS |  |  |  | CÓDIGO | 1007152
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-09
DESCRIPCIÓN SAP: DIOVA PRUEBAS D/EMERGENCIAS |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Empaque |  | Caja de cartón de 6 unidades
8 | Garantía | Años | 5
9 | Características de fabricación | …. | ….
9.1 | Material de fabricación | …. | Baquelita
9.2 | Nivel de aislamiento | kV | 0.6
9.3 | Cantidad de bornes (puntos) de conexión de entrada | …. | 10
9.4 | Cantidad de bornes (puntos) de conexión de salida | …. | 10
9.5 | Corriente de operación | Amp | 30
9.6 | Capacidad admisible para los terminales de la bornera | AWG | 10 hasta 14
9.7 | Tapa del bloque de prueba | …. | Transparente y precintable
9.8 | Elementos para cortocircuitar señales de corriente | …. | Puentes tipo clavija
9.9 | Cantidad de puentes tipo clavija debe traer | …. | ≥ 4
9.1 | Modo de identificación de los bornes de conexión | …. | Las borneras del bloque de prueba deben estar identificadas con símbolo o letras ( entrada y salida)
9.11 | Dimensiones máximas (ancho x alto x profundidad) | mm | (200 x 160 x 85) ± 15
10 | Documentación | …. | ….
10.1 | Protocolo de ensayos de laboratorio de la fabrica | …. | Requerido en la presentación de oferta
10.2 | Certificado de ISO | …. | Requerido en la presentación de oferta
(*) A indicar por el oferente
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.