## 1009551
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Medidor industrial, tipo bottom, tele medido, voltaje 69 V - 480 V, clase 20, forma 9A/10A, fuente polifásico, bidireccional. |  |  |  |  | CÓDIGO | 1009551
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: MBIT 10A,3X57.7/100,4W,1(10),60,1,2RS232
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI C12.1, C12.10, C12.20, IEC-62053-22, IEC-62052-11 IEC-60529
7 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8 | Garantía | Años | 3
9 | Manual de datos técnicos del equipo |  | Si
10 | Presentación del Certificado de Aprobación de Modelo Expedido por INDOCAL. | …. | Si
11 | Características Técnicas | …. | ….
11.1 | Corriente Máxima | A | 10/20
11.2 | Fuente de alimentación | …. | Polifásica
11.3 | Cantidad de hilos | …. | 4
11.4 | Frecuencia | Hz | 60
11.5 | Clase | …. | Cl10 ó cl 20
11.6 | Corriente nominal prueba (Ib) | A | 1 o 2.5
11.7 | Tensión de aislamiento 1 minuto | kV | 4
11.8 | Corriente de arranque | A | 0.004 Ib
11.9 | Reset de demanda |  | Con pulsador precintable frontal. Dicho pulsador debe poder bloquearse por software.
11.10 | Tipo de sensor de corriente | …. | (*)
11.11 | Clase de exactitud | % | ≤ 0.5S
11.12 | Rango de operación manteniendo la clase | % | ± 20 voltaje nominal
11.13 | Voltaje nominal línea a neutro | Volts | 69 V - 480 V (autorango)
12 | Características Constructivas
12.1 | Material base | …. | Policarbonato (con protección UV)
12.2 | Bornes de conexión | …. | Con tornillo roscado tipo prensa
12.3 | Batería para el reloj de la memoria masiva | …. | De litium, reemplazable, con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 años.
12.2 | Material tapa | …. | Policarbonato (con protección UV)
13.2 | Largo máxima | mm | (*)
12.4 | Ancho máximo | mm | (*)
12.3 | Profundidad máxima | mm | 240
12.4 | Altura mínima de los dígitos del registrador kwh | mm | 10
12.5 | Altura mínima de los dígitos del registrador kW, V y A | mm | 8
12.6 | Forma (FM) | …. | 9A/10A
12.7 | Grado mínimo de protección de la cubierta | …. | IP54
12.8 | Precintable (porta sello) | …. | Si
13 | Características métricas | …. | ….
13.1 | Energía activa entregada, recibida y neta. | kWh | Si (***)
13.2 | Energía reactiva entregada, recibida y neta. | KVARh | Si (***)
13.3 | Energía aparente entregada, recibida y neta. | kVAh | Si (***)
13.4 | Potencia activa entregada y recibida | KW | Si (***)
13.5 | Tensión por fase | V | Si
13.6 | Corriente por fase | Amp. | Si
13.7 | Sentido de medición | …. | Bidireccional
13.8 | Medicion en los cuatro cuadrantes | …. | Si
13.9 | Tarifa de uso horaria (tou) | …. | Si
14 | Memoria masiva | …. | ….
14.1 | Perfil de energía | …. | Si
14.2 | Perfil de instrumentación | …. | Si
14.3 | Cantidad mínima de canales | Unidad | 12
14.4 | Intervalo de integración | Minutos | 15
14.5 | Tiempo de almacenamiento de datos | Días | 60-90
15 | Modulo de Comunicación | ….
15.1 | Módulo de comunicación integrado al medidor (**) | …. | El medidor debe ser leído y gestionado por MV-90 o Smartpay G3, Hexing Star AMI Web.
15.2 | Conexión del módem de comunicación al medidor (**) | …. | En el interior del medidor
15.3 | Frecuencias Minima de Operación de Datos | MHz | 4G LTE/HSPA+/HSPA/UMTS 3G 850/900/1700/1800/1900/2100
15.4 | Rango de frecuencia de la antena | MHz | 824-960/1710-2170
15.5 | Tipo de Antena | …. | Omnidireccional
15.6 | Reseteo remoto de la demanda | …. | Si
16 | Pantalla | …. | ….
16.1 | Pantalla | …. | LCD
16.2 | Simulador de disco | …. | Si
16.3 | Prueba de segmento | …. | Si
16.4 | Indicador de ausencia de tensión | …. | Si
16.5 | Indicador de potencia por cuadrantes | …. | Si
16.6 | Indicador sentido la energía | …. | Si
16.7 | Cantidad mínima de dígitos | Unidad | 6
16.8 | Configuración de cifras decimales | …. | Si
16.9 | Indicación de consumo inverso | …. | Si
17 | Temperatura ambiente | …. | ….
17.1 | Máxima a la sombra | ºC | 60
17.2 | Mínimo | ºC | -5
17.3 | Promedio diario | ºC | 30
18 | Indicador de apertura de tapa con reset de alarma interno a través de software y/o dispositivo exclusivo del fabricante | …. | (*)
(*) A indicar por el oferente
(**) Requerimiento especial de las distribuidoras
(***) Mostrar en pantalla
La oferta debe cumplir con la EETT0102 parte integral de este documento.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 20 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Cajas individuales con protección interior tipo molde que sujete el medidor
IMAGENES DE REFERENCIA: