## 1009613
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MODULO DE PANTALLA PLC SMCA 120V |  |  |  | CÓDIGO | 1009613
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
DESCRIPCIÓN SAP: MODULO D/PANTAL LA 120 V |  |  |  | AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8 | Garantía | Años | 3
9 | Características constructivas | …. | ….
9.1 | Material de fabricación del equipo | …. | Ver acápite 8.2.1 en la EETT0106
9.2 | Ancho máximo | mm | 150
9.3 | Largo máximo | mm | 200
9.4 | Profundidad máxima | mm | 50
9.5 | Identificación de apertura | …. | Sello holográfico de fábrica
9.6 | Grado de protección | …. | IP 54 (IEC) / Tipo 3R (NEMA)
9.7 | Grado de resistencia al impacto | …. | IK 10
10 | Características eléctricas | …. | ….
10.1 | Tensión de Aislamiento 1 Minuto | kV | 4
10.2 | Consumo del equipo | VA | ≤ 3
10.3 | Voltaje de alimentación | V | 120 V
10.4 | Frecuencia de operación | Hz | 60hz
11 | Condiciones ambientales | …. | ….
11.1 | Temperatura de operación (Promedio diario ) | º C | 30
11.2 | Máxima a la Sombra | ºC | 75
11.3 | Mínimo | ºC | -5
11.4 | Condición de uso | …. | Exterior
11.5 | Régimen | …. | Continuo
11.6 | Clima | …. | Tropical
11.7 | Ambiente | …. | Salino Severo
12 | Pantalla | …. | ….
12.1 | La pantalla debe venir con teclado y/o lector de tarjeta | …. | SI
12.2 | Características de los dígitos | …. | Ver acápite 8.2.5 en la EETT0106
12.3 | Visualización de lectura del modulo de medición | …. | Deber ser configurable por el sistema (dígitos enteros / decimales)
12.4 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWH | mm | 10
12.5 | Cifras Enteras kWH | Unidad | 5
12.6 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional) | Unidad | 2 + 3
12.7 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales) | Unidad | 3 + 2
12.8 | Iluminación de Pantalla Permanente | …. | Opcional
13 | Otras características | …. | ….
13.1 | Alarma de corto balance (crédito) de energía en caso de ser pre-pago. | …. | La cantidad de energía para activar la alarma debe ser configurable
13.2 | Reporte de balance (crédito) de energía en caso de ser pre-pago. | …. | SI
13.3 | Teclado | …. | Ver acápite 8.2.6 en la EETT0106
13.4 | Características que deben tener la cobertura frontal del equipo. | …. | Ver acápite 8.2.2 en la EETT0106
13.5 | Garantía Mínima por Defectos de Fábrica | Años | 5
14 | Tipo de comunicación | …. | Ver acápite 7 en la EETT0106
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requirente
(***) Ver EETT0106, parte integral de la oferta técnica.
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Caja de cartón con 18 UND debidamente sujetas en paleta de madera de 44" x 33"
IMAGENES DE REFERENCIA: