## 1010505
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
DISPOSITIVO CONTROLADOR DEL INTERRUPTOR |  |  |  |  | CÓDIGO | 1010505
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: DISPOSITIVO CONTROLADOR DEL INTERRUPTOR
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | (*)
7 | Embalaje |  | *Ver descripción*
8 | Garantía | Años | 3
9 | Características Generales | …. | ….
9.1 | Condiciones de uso | …. | Intemperie
9.2 | No interferencia a la radiofrecuencia | …. | Si
9.3 | Grado de Protección del enclosure |  | IP65
9.4 | Con Protección de Sobretensión | …. | Si
9.5 | Protección de Sobreintensidad | …. | ANSI 50, 51 Fase y Neutro
9.6 | Protección Multifuncional | …. | ANSI 27, 59
9.7 | Clase de Protección | …. | 5P20
9.8 | Ciclo de Operación |  | O-C-O
9.9 | Frecuencia de Funcionamiento | Hz | 60
9.10 | Voltaje de Control | VAC | 120
9.11 | Intensidad Nominal de Control | Amp | 10
9.12 | Voltaje de Alimentación | …. | 120
9.13 | Mínimo | VAC | 96
9.14 | Máximo | VAC | 144
10 | Temperatura Ambiente | …. | ….
10.1 | Máximo | ºC | 70
10.2 | Mínimo | ºC | -5
11 | Maniobras | …. | ….
10.1 | Cierre en Falta | …. | Si
10.2 | Con Capacidad de Accionar sin Tensión de Alimentación de red (con Servicios Auxiliares Propios) | …. | Si
10.3 | Tiempo Mínimo de Respaldo de Baterías | Horas | 48
10.4 | Maniobras Mínimas con Baterías | …. | 20
10.5 | Apertura y Cierre del Interruptor Mediante Mando Eléctrico Desde el Armario de Control | …. | Si
10.6 | Apertura y Cierre del Interruptor a Distancia por Telemando | …. | Si
10.7 | Bloqueo de Operación | …. | Local y Remoto
11 | Medición | …. | ….
11.1 | Estado del Interruptor | …. | Abierto/Cerrado
11.2 | Voltaje | VAC | Si
11.3 | Corriente Instantanea | Amp | Si
11.4 | Potencia Instantanea | KW | Si
11.5 | Factor de Potencia Instantaneo | …. | Si
11.6 | Histórico de comandos enviados, ejecutados y fallidos | …. | Si
11.7 | Confirmación de ejecución de comandos enviados | …. | Si
11.8 | Estado de comunicación del equipo | …. | Si
11.9 | Potencia Activa Acumulada | KWh | Si
11.1 | Potencia Reactiva Acumulada | KVARh | Si
11.11 | Tiempo Mínimo de Almacenamiento de Datos | Días | 60
11.12 | Intervalo de Integración | Min. | 15
11.13 | Mostrar Medición en Pantalla del Controlador | …. | Si
12 | Comunicación | …. | ….
12.1 | Protocolo de Comunicación Para Integración con SCADA | …. | DNP 3.0 Nivel 2 Serie y Serial Sobre TCP/IP
12.2 | Cantidad de Puertos RS232 | …. | >=1
12.3 | Cantidad de Puertos Ethernet en Terminación RJ45 | …. | >=1
12.4 | Cantidad de Puertos USB (Opcional) | …. | (*)
12.5 | Cantidad de Puertos RS485 (Opcional) | …. | (*)
(*) A Indicar por el Oferente
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
…………………………………………………………………
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.