## 1013517
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ARMARIO PARA MEDIDOR CON VENTILADOR |  |  |  | CÓDIGO | 1013517
|  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-01
DESCRIPCIÓN SAP: ARMARIO P/MEDIDOR CON VENTILACIÓN |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación | …. | NEMA 250, IEC 60529
7 | Embalaje | …. | Cada unidad unidad debe ser empacada en una caja de cartón
8 | Garantía | …. | ….
8.1 | Fabricación | Años | 3
8.2 | Vida útil | Años | 10
9 | Características Constructivas | …. | ….
9.1 | Material de fabricación | …. | Acero electro galvanizado
9.2 | Calibre de la tola para el cuerpo | calibre (mm) | 18 (1.25)
9.3 | Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Pulg | 18 x 23 x 8
9.4 | Pintura exterior e interior | …. | Electroestática de poliester-epóxico
9.5 | Espesor de la pintura | micras | 80 a 100
9.6 | Color | …. | Gris RAL 7032.
9.7 | Grado de protección | …. | IP 66
9.8 | Entrada de ductos | …. | En la cara inferior con dos Knock Out de 1" de diámetro; paralelos a la cara lateral izquierda, y un agujero de 1/2" alineados de igual forma parte atrás, cada agujero debe tener tapas. Ver dibujo en la parte inferior de la PDG.
9.9 | Sujeción de ductos | …. | Riel unistrut colocado en la cara lateral derecha con sus abrazadera para tubería de 1" y 1/2".
9.1 | Ventilación |  | Constará con juegos de rejillas con aperturas de 3" x 5" (ancho x altura), ubicadas en los laterales central, acompañadas en el interior por filtros que no permita la entrada de polvo, fraudes o objetos extraños.
9.11 | Entrada aterrizaje y cable antena comunicación. | …. | Un agujero de 3/8 pulgada con tornillo en la cara inferior central,detrás.
9.12 | Sistema de fijación del armario | …. | Consta de 4 ojales traseros con perforación de 11 mm y 4 trabillas sobre parte posterior para fijación con flejes en postes. Ver dibujo en la parte inferior de la PDG
9.13 | Forma de construcción de la parte superior(techo). |  | Doble agua(5 grados de inclinación)
10 | Identificación de la caja | …. | ….
10.1 | Placa de identificación | …. | Debe contener una placa de identificación de 23mm x 132mm, seriada, ubicada en la parte superior izquierda e la puerta, debidamente remachada.
10.2 | Logo | …. | Logo de la distribuidora (gradaba en alto relieve)
10.3 | Tamaño de cada letra del logo (ancho x alto) | mm (Pulg) | 25.4 x 25.4 ( 1 x 1)
10.4 | Tipo de letra | …. | Verdana - Regular
11 | Sistema de cierre | …. | ….
11.1 | Sistema de Cierre | …. | Cierre en tres puntos con bloqueo tipo perno (superior , inferior, lateral derecho), con piezas metálicas planas, articuladas y accionadas por mecanismo giratorio acoplado al manubrio. Consta de llave universal para asegurar el manubrio y orificios para guía y cierre del perno de seguridad. (Ver 1007775)
11.2 | Material del sistema de cierre | …. | Acero electro galvanizado
11.2 | Espesor de la planchuela del mecanismo de cierre | mm (Calibre) | 3.4 (10)
11.3 | Ancho de la planchuela del mecanismo de cierre | mm | 34
12 | Puertas | …. | ….
12.1 | Marco de la puerta | …. | Tipo U a prueba de ingreso agua.
12.2 | Visor | …. | Visor de mica con protección UV. Según esquema de diseño.
12.3 | Dimensión del visor frontal (alto x ancho) | Pulg | 4 x 4
13 | Base para montaje interior de equipos | …. | ….
13.1 | Diseño | …. | Soporte interno desmontable en lámina de 0.91 mm (calibre 20); con disposición, perforaciones y dimensiones, según esquema de diseño.
13.2 | Dimensiones de la base interna | Pulg | 15 x 18
13.3 | Espesor de la base | calibre (mm) | 18 (1.25)
13.4 | Riel DIN Montaje equipos(largo) | mm | 150
14 | Caracteristicas eléctrica | …. | ….
14.1 | Protección eléctrica | …. | Debe de poseer un punto de conexión del sistema de tierra, de igual forma la puerta deberá estar aterrizada por medio de un conductor # 12AWG desde el punto de conexión.
14.2 | Bloque de prueba para medición trifásica (Diova cortocircuitable) | …. | ….
14.2.1 | Material de fabricación | …. | Baquelita /Wemid
14.2.2 | Nivel de aislamiento | KV | 0.6
14.2.3 | Cantidad de bornes (puntos) de conexión de entrada | unids. | 10
14.2.4 | Cantidad de bornes (puntos) de conexión de salida | unids. | 10
14.2.5 | Corriente nominal | Amp | 30
14.2.6 | Capacidad admisible para los terminales de la bornera | AWG | 12 hasta 10
14.2.7 | Tapa del bloque de prueba | …. | Transparente y precintable
14.2.8 | Elementos para cortocircuitar señales de corriente | …. | Puentes tipo clavija (3 puentes)
14.2.9 | Las borneras del bloque de prueba deben estar identificadas con símbolo o letras (fases, neutro ,entrada de corriente y salida de corriente) | …. | Presentar detalles
14.2.10 | Dimensiones máximas (Largo x ancho y profundidad) | mm | (150 x 130 x 90) ±15
14.3 | Limit swich | …. | ….
14.3.1 | Voltaje max. | V | 500VAC / 600VDC
14.3.2 | Corriente nominal | A | 10
14.3.3 | Grado de protección | …. | IP40
14.3.4 | Contactos eléctricos | …. | 1 NO y 1 NC
14.3.5 | Frecuencia de operación | HZ | 60
14.3.6 | Resistencia de contacto | Ω | < 25 mOhms
14.3.7 | Vida eléctrica | …. | > 10 mil ciclos
14.3.8 | Calibre del conductor | AWG | 18
14.3.9 | longitud conductor | Pie | 2.5
14.3.10 | Color de los conductores | …. | Rojo / Azul
15 | Documentos | …. | ….
15.1 | Presentar catálogo | …. | Presentar documentos
15.2 | Presentar planos del modelo ofertado | …. | Presentar documentos
(*) A indicar por el oferente según aplique.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.