## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 69kV |  |  |  | Código: | 1013584
|  |  |  | Fecha Revisión: | 2019-12-19
Área especialista:
Descripción SAP: AISLADOR SUSPENSIÓN 69 KV |  |  |  | Gerencia Subestaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | - | *
2 | Fabricante | - | *
3 | Modelo | - | *
4 | País de origen | - | *
5 | Normas | - | ANSI C29.1, C29.13, B1.1, ASTM A153
6 | Dimensiones | - | -
6.1 | Longitud aislador | mm | ≥1680
6.2 | Distancia de fuga | mm | ≥2000
6.3 | Tipo acoplamiento | - | Clevis-ojo
7 | Características mecánicas | - | -
7.1 | Carga mecánica | daN | 6648.3
7.2 | Carga de torsión | N•M | 87.41
8 | Características radioeléctrica | - | -
8.1 | Tensión de ensayo R.I.V. a tierra | kV | 42
8.2 | Máximo nivel de perturbación radioeléctrica a 1 Mhz | - | 20
9 | Características eléctricas | -
9.1 | Tensión crítica de contorneo a impulso (+) (kV) pico | kV | ≥350
9.2 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial en seco | kV | ≥140
9.3 | Tensión de contorneo a frecuencia industrial bajo lluvia | kV | ≥140
10 | Garantía | años | 1
* A indicar por el oferente
…………………………………..
Fecha de la oferta
| ………………………………………. |  | ……………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  | Nombre y firma del oferente
Gerencia de Subestaciones
Comentarios:
1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1013584 AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 69kV