## Ficha
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
AISLADOR RIGIDO FIJO DE POLIMERO PARA 69kV |  |  |  | Código: | 1013585
|  |  |  | Fecha Revisión: | 2019-12-19
Área especialista:
Descripción SAP: AISLADOR RÍGIDO 69 KV |  |  |  | Gerencia Subestaciones
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | - | *
2 | Fabricante | - | *
3 | Modelo | - | *
4 | País de origen | - | *
5 | Normas | - | IEC 61109,614667
6 | Características | - | -
6.1 | Tensión nominal | kV | 69
6.2 | Tensión máxima entre fases | kV | 72.5
6.3 | Tensión máxima entre fase y tierra | kV | 42
6.4 | Nivel básico de impulso | kV | 350
6.5 | Tensión a frecuencia industrial | kV | 140
6.6 | Tensión soportada bajo lluvia | kVef | 140
6.7 | Distancia de fuga (mínima) | mm | 2.000/2.330
6.8 | Longitud del aislador | mm | 730(+/-20)
6.9 | Carga mecánica nominal | kN | 120
6.1 | Frecuencia | Hz | 60
6.11 | Tipo Servicio | - | Intemperie
6.12 | Montaje | - | Horizontal/Vertical
7 | Aislante
7.1 | Material del núcleo | - | fibra de vidrio
7.2 | Recubrimiento del núcleo | - | Recubrimiento polimérico
7.3 | Material de las campanas aislantes | - | Goma de silicona
8 | Acoples metálicos | -
8.1 | Material | - | Acero forjado
8.2 | Tratamiento superficial | - | Galvanizado en caliente
8.3 | Norma | - | IEC 60120
8.4 | Terminales sobre aislador entrada cable horizontal-vertical | - | Bimetálico 4/0AWG-630MCM
8.5 | Base para fijación | - | Base galvanizada con 4 tornillos Ø1/2"x3"
8.6 | Peso aislador | kg | *
9 | Garantía | años | 1
* A indicar por el oferente
…………………………………………..
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  | ……………………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  | Nombre y firma del oferente
Gerencia de Subestaciones
Comentarios:
1- Este material deberá cumplir con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1013585- AISLADOR RIGIDO FIJO DE POLIMERO PARA 69kV