## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
PARARRAYO 72 kV |  |  |  | CODIGO | 1013611
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-20
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: PARARRAYO 72kV
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Pararrayo
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI - IEEE C62.11
8 | Características constructivas
8.1 | Material | …. | Polímero de goma de silicona
8.2 | Material de las placas superior e inferior de cierre de la empaquetadura |  | Acero Inoxidable
8.3 | Dispositivo de desconexión o explosor de aislación | …. | Si
8.4 | Soporte para fijación en base o pórtico. |  | Si
9 | Características eléctricas
9.1 | Tensión Nominal (Arrester rating) | kV | 72
9.2 | Tensión máxima de servicio continuo (MCOV) | kV | 57
9.3 | Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10 kA (kV cresta) | kV | 200
9.4 | TOV a 0.02 s | p.u. de MCOV | (*)
9.5 | TOV a 1.0 s | p.u. de MCOV | 70.2
9.6 | Frecuencia | Hz | 60
9.7 | Nivel básico de aislamiento al impulso | kV | 350
9.8 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min | kV, rms | 84.5
9.9 | Tensión soportable a baja frecuencia en húmedo, 10 s | kV, rms | 80.6
10 | Garantía | Años | 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Ilustración material
Gerencia de Subestaciones | ILUSTRACION
1013611-PARARRAYO 72kV