## Kit Macro
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
KIT DE MACROMEDICIÓN DE N-CERRADO 200-5 BT |  |  |  |  | CODIGO | 1013900
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-09-17
AREA ESPECIALISTA: DIRECCIÓN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
DESCRIPCION SAP: KIT DE MACROMEDICIÓN DE N-CERRADO 200-5 BT
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60044-1/ANSI C57.13; ANSI C12.7/UL 414/UL 486B
7 | Embalaje | …. | *Ver descripción*
8 | Garantia | Años | 1
9 | Caracteristicas generales de los CT's
9.1 | Condición de uso | …. | Intemperie (IP65)
9.2 | Régimen | …. | Continuo
9.3 | Tipo de CT | …. | Ventana (núcleo cerrado)
9.4 | Tipo de aislación | …. | Seca
9.5 | Clase de aislamiento (calentamiento) | …. | A
9.6 | Frecuencia nominal | Hz | 60
9.7 | Tensión nominal mínima de servicio | kV | 0,6
9.8 | Corriente nominal primaria In | A | 200
9.9 | Corriente nominal secundaria | A | 5
9.1 | Sobrecorriente permanente, rango extendido | % | 120
9.11 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo | x In | 80
9.12 | Corriente dinámica | x In | 2.5
9.13 | Nivel básico de impulso | kV | 10
9.14 | Tensión de ensayo a frecuencia nominal | KVef | 2
9.15 | Tensión de ensayo en arrollamientos secundarios | KVef | 2
10 | Señal de voltaje de los CT's | …… | ……
10.1 | Toma de señal de voltaje | …… | A través de un conductor calibre 8 AWG que se deriva desde la parte inferior del cuerpo del CT's', para conectar a la red mediante un conector de perforacion, el mismo debe estar incluido con el kit( Ver referencia código XXXX). La longitud del conductor deverá ser de 0.20 a 0.30m.
10.2 | Rango de conexión del conector de perforación |  | Conexión primaria: de 1/0 AWG hasta 477 MCM. Conexión secundaria: de 16 hasta 8 AWG
10.3 | Protección a la Intemperie | …… | Debe evitar la entrada de agua en el punto de contacto y garantizar la continuidad de la señal.
11 | Conductor para las señales secundaria Base/CT | …… | ……
11.1 | Conexión secundaria | …… | A través de un conector multi pin (hembra) desde la parte inferior del CT que permita la conexión del cable SJTW el cual posee las señales de corriente y de voltaje.
11.2 | Tipo de conductor | …… | Cable SJTW 3 X 14 AWG con protección UV, uno por cada CT's', con conector de acople multi pin macho.
11.3 | Color de las señales | …… | Señal de voltaje: Negro. Señales de corriente: Azul. Señal de retorno: Verde.
11.4 | Grado de protección para conectores tipo pin | …… | IP67, con tapa precintable en la conexión secundaria
11.5 | Longitud del cable para la señal secundaria | m | 2
11.6 | Nivel de aislamiento | V | 600
12 | Núcleo para medición de los CT's | …… | ……
12.1 | Potencia | VA | 5 (**)
12.2 | Clase de precisión | …… | 0,5/0.3
12.3 | Factor de sobre intensidad (n) | …… | 2 ≤ n ≤ 5
12.4 | Resistencia interna a 20 º C | ohm | (*)
12.5 | Tensión de saturación | VA | (*)
13 | Medidas del Cuerpo de los CT's | …. | ….
13.1 | Rango Diámetro de la ventana | mm | De 40 a 55; (+/- 10%); Debe Poder acoplarse a clable MCM465 Aislado
13.2 | Largo máximo | mm | 150; +/- 10%
13.3 | Alto máximo | mm | 150; +/- 10%
13.4 | Ancho máximo | mm | 140; +/- 10%
13.5 | Peso máximo del cuerpo | Kg | 2; +/- 5%
14 | Tiempo de sobrecarga de los CT's | …… | ……
14.1 | Tiempo admisible con 1,2 In | …… | Permanente
14.2 | Tiempo admisible con 1,3 In | Hs | (*)
14.3 | Tiempo admisible con 1,5 In | Hs | (*)
15 | Placa de montaje | …… | SI
16 | Protocolos de los ensayos de rutinas | …… | (*)
17 | Diámetro de la ventana | mm | 35 (+/- 10%)
18 | Peso máximo de UND de CT completo | Kg | 2
19 | Base Circular | …… | ….
20 | Características Eléctricas de la Base Circular | …… | ….
20.1 | Voltaje nominal | V | 240
20.2 | Corriente nominal | A | 5 (20)
20.3 | Temperatura de operacion de la base aislante | °C | ≥ 110
20.4 | Aislamiento bloque | kV | 0.6
20.5 | Material de fabricación de las mordazas | …… | Aleación de cobre
20.6 | Cantidad de mordazas | Und | 6 (Forma 4S)
20.7 | Corriente Máxima adminible de mordazas | A | 10
21 | Características De Seguridad de la Base Circular | …… | ….
21.1 | Protección de Transformadores de Corrientes | …… | En la ausencia de medidor, debe cortocircuitar señales de CTs para impedir el daño de los mismos
21.2 | Corrientes Máxima de Dispositivo de protección de Transformadores de Corrientes | A | 5
21.3 | Disposición de tornillería y cierres | …… | Todo dispositivo de cierre como tornillos o remaches no deben ser accesibles sin la roptura de sello de protección
21.4 | Indicador de Conexión Correcta de señales de voltaje | …… | Un interruptor o pulsador que active luz LED que indique que el equipo está recibiendo señal de voltaje para agilizar las pruebas al momento de instalación
21.5 | Conexiones internas | …… | Ningún cable debe ser visible por el usuario en caso de desmontar el medidor de la base de control
21.6 | Acceso a Controles | …… | Todo acceso a dispositivos de sistema de protección y conexión eléctrica de transformadores de correinte debe ser inaccisible
22 | Características Mecánicas de la Base Circular | …… | ….
22.1 | Dimendiones Máximas sin Incluir conectores o medidor (Alto x Largo x Ancho) | mm | 150 x 200 x 150
22.2 | Material de fábrica de la carcasa (base) | …… | Policarbonato o Nylon Filled Platic. Superficie sin defectos de fábrica. Todas las opciones con protección UV
22.3 | Grado de protección | …… | IK 10
22.4 | Exposición a la intemperie | …… | Resistente a los rayos UV
22.5 | Protección a la Intemperie | …… | Debe evitar la entrada de agua en el punto de contacto y garantizar la continuidad de la señal.
22.6 | Sistemas de Fijación | …… | El sistema debe permitir la fijación mediante un fleje de Sujección de 10 a 13mm o abrazadera del mismo ancho.
23 | Otras Características del Kit | …… | ……
23.1 | Grabado | …… | Debe estar grabada la marca comercial en la carcasa
23.2 | Peso Máximo sin Incluir conectores y medidor | Kgr. | 4
23.3 | Incluir en la oferta pruebas de ensayo de Fábrica eléctricas y mecánicas | …… | Si
23.4 | Incluir en la oferta Cerificaciones ISO 9000/14001 | …… | Si
23.5 | Elementos que componen el Kit | …… | 1- Base circular 4S. 2-Transformadores de corriente 200/5. 2- Juegos de cables multipin para conexión Base/CT
23.6 | Empaque | …… | Caja Individual con proteccion interior tipo molde que sujete todos los elementos del Kit
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
(***) Valores sin incluir conectores, cables ni precintos
La oferta debe cumplir con la EETT0104 parte integral de este documento.
…………………………………………………………………………….
| David Fermín |  |  |  | ……………………………………………………………………………
| Analista de Tecnología de Medición |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.