## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Aire acondicionado 60,000 BTU Piso-techo |  |  |  |  | CÓDIGO | 2015283
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-26
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: AIRE ACOND. PISO TECHO 60,000 BTU
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | (*)
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO
8 | Garantía | Años | 1
9 | Capacidad nominal | BTU/h | 60000
10 | RT |  | 5
11 | Volumen de flujo de aire (alto / medio / bajo) | CFM | 1230/1110/1000
12 | Nivel de ruido | DB | 56/54/48
13 | Dimensiones (W/D/H) | Pulgadas | 65 ¾”x 26 ¾”x 9 5/8”
14 | Peso neto | Lbs | 103
15 | Peso bruto | Lbs | 119
16 | Área Aplicable | M2 | 70-107
17 | Datos de tubería | … | -
18 | Tamaño de la tubería líquido | Pulgadas | 3/8"
19 | Tamaño de la tubería gas | Pulgadas | 3/4"
20 | Tamaño de la tubería drenaje | Pulgadas | 1"
21 | Unidad exterior | … | …
22 | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 208-230/60/1
23 | Enfriado | Tú/h | 60000
24 |  | RT | 5
25 | Entrada de corriente | Amp | 25.82
26 | Entrda de Potencia de enfriamiento | W | 5680
27 | Entrada maxi corrente | Amp | 34.85
28 | Nivel de ruido(Alto/Medio/Bajo) | dB(A) | 52/48/45
29 | Volumen de flujo del aire | CFM | 1200/1000/740
30 | Dimensión del esquema (W×D×H) | mm | 750×750×850
31 | Dimensión de embalaje (WxDxH) | mm | 773×773×1005
32 | Peso bruto (Cuerpo) | kg | 96
33 | Peso de la red(Panel) | kg | 110
34 | Compresor(Tipo) | … | Cooling olnly
35 | Tamaño de la tubería(Liquido) | Pulgadas | ½"
36 | Tamaño de la tubería(Gas) | Pulgadas | 7/8"
37 | Cantidad de carga(20´/40´/40´HQ) | Pcs | 65/130/150
38 | Presentación de Muestra | … | N/A
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | AIRE ACOND. PISO TECHO 60,000 BTU | CÓDIGO: | 2015283
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: