## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1005964
CONDUCTOR AISLADO AAC 477 MCM XLPE |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2019-09-16
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: CABLE ALUMINIO 477MCM AISLAMIENTO XLP |  |  |  | OFRECIDO | COMENTARIO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ICEA S 66524
8 | Características constructivas | …. | Conductor aislado AAC 477 MCM XLPE
8.1 | Material | …. | ALUMINIO AAC
8.2 | Aislamiento | …. | XLPE
8.3 | Color | …. | Negro HUMO 2%
8.4 | Tensión máxima de operación | Volt. | 600
8.5 | Resistente a las raspaduras y agentes Externos |  | Si
8.6 | Resistente a las variaciones climáticas y a las influencias marinas |  | Si
9 | Características dimensiónales
9.1 | Calibre | MCM | 477
9.2 | Número de hilos |  | 37
9.3 | Sección transversal | mm2 | 241.7
9.4 | Diámetro nominal | mm | 2.88
9.5 | Espesor del aislamiento |  | ≥1.151
9.6 | Espesor nominal de la cubierta | mm | 0.1
9.7 | Diámetro exterior aproximado | mm | 20.16
10 | Características eléctricas
10.1 | Resistencia eléctrica nominal en DC a 20º C | Ω/Km | 0.1135
11 | Características mecánicas
11.1 | Peso aproximado | Kg/Km | >717.35
12 | Certificación ISO 9000 o similar |  | si
(*)A indicar por el oferente
(**) Timbrado en alto o bajo relieve. |  |  |  | Fecha Oferente:
| ………………………………………………………………………………. |  |  | ..…...………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa y Normalización
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.