## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG |  |  |  | CODIGO | 1006070
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-20
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | Cable
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 245 81
8 | Calibre del conductor | AWD | 2
9 | Características constructivas
9.1 | Material conductor | …. | Cobre
9.2 | Tipo de conductor | …. | Multifibra
9.3 | Rango de temperatura | …. | -50°C to 105°C
9.4 | Material Chaqueta | …. | Caucho EPDM
9.5 | Color de la Chaqueta | …. | Negro
9.6 | Separador de conductor y aislante. | …. | Papel o plástico
9.7 | Clase de conductor | Clase | K
9.8 | Pureza del cobre | % | 99.85
9.9 | Resistencia a los rayos UV | …. | (*)
10 | Características Dimensionales
10.1 | Numero de Hilos | Und. | ≥ 624
10.2 | Diámetro de 1 conductor | mm | 0.01
10.3 | Diámetro del cable | mm | 10.67
10.4 | Sección del conductor | mm² | 33.6
10.5 | Aislamiento Caucho EPDM | mm | ≥ 1.6
11 | Características eléctricas
11.1 | Voltaje máximo a 105ºC | v | 600
11.2 | Resistencia en C.C. a 20 ºC Ω | Ω/km | ≤0.659
11.3 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | 175
12 | Garantía | Año | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.