## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLE CONTROL 10 AWG X 3 HILOS |  |  |  | CODIGO | 1006089
|  |  |  | FECHA REVISION | 2019-12-20
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Subestaciones
DESCRIPCION SAP: CONDUCTOR CU CONCENTRICO 10/3 AWG.
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | cable
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B174, ASTM B8
8 | Calibre del conductor | AWD | 10
9 | Características constructivas
9.1 | Material conductor | …. | Cobre
9.2 | Tipo de conductor | …. | Multifibra
9.3 | Rango de temperatura | …. | -40°C to 90°C
9.4 | Aislador del conductor | …. | Caucho EPDM
9.5 | Aislador de la camisa | …. | CPE
9.6 | Color de la camisa | …. | Negro
9.7 | Material Resistente a los rayos UV | …. | (*)
9.8 | Material Resistente al Aceite | …. | (*)
9.9 | Material Resistente a la Humedad | …. | (*)
10 | Características Dimensionales
10.1 | Números de conductores | Und. | 3
10.2 | Numero de Hilos por cada conductor | Und. | ≥ 100
10.3 | Diámetro de Hilo | mm | 0.254
10.4 | Diámetro nominal | mm | 16.76
10.5 | Espesor aislamiento | mm | 1.14
11 | Características eléctricas
11.1 | Voltaje máximo a 90ºC | v | 600
11.2 | Resistencia en C.C. a 20 ºC Ω | Ω/km | ≤ 3.35
11.3 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | 30
12 | Garantía | Año | ≥ 1
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
………………………………………………
Fecha de la oferta
………………………………………
| Marcelino Mateo M. |  |  | ……………………………………………….
| Gerencia de Subestaciones |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.