## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12 |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006092
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-11-20
ÁREA ESPECIALISTA: Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | ASTM B 174/UL 62
7 | Embalaje | … | CARRETE, ROLLO DE 300 MTS
8 | Garantía | Años | 5
9 | Características Constructivas | … | …
10 | Cable | … | Cobre Flexible
11 | Clase | … | K
12 | Tipo de chaqueta para recubrimiento de los cables | … | SJTW
13 | Material de chaqueta de cada cable | … | PVC con un recubrimiento de Nylon
14 | Cantidad de conductor | … | 4
15 | Calibre de cada conductor | AWG | 12
16 | Cantidad de hilos por conductor | Ud | ≥ 20
17 | Espesor de aislamiento de cada conductor | mm | 0.38 - 0.65
18 | Cada conductor debe presentar un color diferente | … | Si
19 | Peso nominal | kg / Km | 244 - 298
20 | Diámetro exterior de cada conductor | mm2 | 3.31 +/- 0.02
21 | Características Eléctricas | … | …
22 | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Ohm x km | 5.41
23 | Intensidad máxima admisible CA | A | 20
24 | Tensión máxima | KV | 0.6
25 | Temperatura de operación | ºC | 95
26 | Documentos y garantía | … | …
27 | Certificación de pruebas de ensayos | … | Si
28 | Certificación de ISO 9000 | … | Si
29 | Muestra para evaluación | … | …
30 | Longitud requerida | m | 1
31 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | … | Presentar especificaciones en la superficie del conductor
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.