## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ALAMBRE TRENZADO THHN #14 AWG VERDE |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006174
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-07
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ALAMBRE TRENZADO THHN 14 AWG VERDE
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 83, NEC
7 | Embalaje | … | EN CARRETE PLASTICO, CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Material | … | Cobre forrado de vinilo anti-flama por propiedades electricas
9 | Tipo | … | Trenzado
10 | Construcción | Hilo | 7
11 | Calibre | AWG | 14
12 | Intensidad máxima admisible | amp | 20
13 | Tensión Máxima | KV | 0.6
14 | Cantidad de metros por rollo | Metros | 152.4
15 | Temperatura de trabajo en humedad | °C | 75
16 | Temperatura de Trabajo en Seco | °C | 90
17 | Resistencia DC a 20°C | Ohm/Km | 5.31
18 | Peso del Conductor | Kg /100 m | 4
19 | Área de la Sección Transversal | mm2 | 3.31
20 | Espesor nominal de aislamiento | mm | 0.5 / 0.10
21 | Resistente a las variaciones climáticas | (Si / No) | Si
22 | Protección contra rayos UV | (Si / No) | Si
23 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
NOMBRE: | ALAMBRE TRENZADO THHN 14 AWG VERDE | CÓDIGO: | 1006174
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: