## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ALAMBRE TRENZADO THHN # 8 AWG NEGRO |  |  |  |  | CÓDIGO | 1006186
[5 empty] | FECHA REVISIÓN | 2019-10-04
ÁREA ESPECIALISTA:Servicios Generales
DESCRIPCIÓN SAP: ALAMBRE TRENZADO THHN # 8 AWG NEGRO
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | … | UL 83, NEC
7 | Embalaje | … | CARRETE PLASTICO O DE MADERA CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS
8 | Material | … | Cobre forrado de vinilo antiflama por propiedades electricas
9 | Tipo | … | Trenzado
10 | Calibre | AWG | 8
11 | Color | … | NEGRO
12 | Hilos | N° | 7
13 | Diámetro conductor | mm | 3.59
14 | Sección conductor | mm² | 8.37
15 | Diámetro hilo | mm | 1.23
16 | Intensidad máxima admisible | amp | 45
17 | Aislamiento termoplástico | mm | 0.76
18 | Cantidad de metros por rollo | metro | 152.4
19 | Tensión Máxima | KV | 0.6
20 | Resistente a las raspaduras y agentes externos | (Si / No) | Si
21 | Resistente a las variaciones climaticas y a las influencias marinas | (Si / No) | Si
22 | Protección contra rayos UV | (Si / No) | Si
23 | Temperatura máxima de servicio | C° | 90
24 | Presentacion de Muestra | (Si / No) | Si
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Patricia Carolina Reyes De Los Angeles |  |  |  | Nombre y firma del oferente
Gerente De Servicios Generales
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.