## 1011996
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1011996
CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE ALUMINIO 1/0 X 3 |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-10-01
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO 1/0 |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ICEA S-66-524 , NIMF 15
7 | Embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Carrete de madera
7.2 | Norma de regulación de embalaje | …. | Embalaje debe cumplir con la Normas Internacional para Medidas Fitosanitarias 15 (NIMF-15)
7.3 | Longitud por carrete | mts | 300 - 500
7.4 | Etiquetado en empaque | ….. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de carrete, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | años | 5
9 | Características | …. | ….
9.1 | Material | …. | Aleación de aluminio serie 8000 (8176)
9.2 | Aislamiento de la fase aislada | …. | XLPE-AUTO EXTINGUIBLE.
9.3 | Color de fase aislada y chaqueta interior | …. | Negro / Azul / Rojo
9.4 | Aislamiento de las chaquetas exterior e interior | …. | XLPE-AUTO EXTINGUIBLE.
9.5 | Color aislamiento chaqueta exterior | …. | Negro/Gris
9.6 | Exposición a la intemperie | …. | Resistencia a la degradación de las propiedades de los aislamientos de la fase y de las chaquetas debido a los rayos UV
9.7 | Tipo | …. | Tripolar
10 | Características Dimensionales | …. | ….
10.1 | Fase aislada | …. | ….
10.1.1 | Nº de hilos | Und | 19
10.1.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.89
10.1.3 | Área | mm² | 53.30
10.1.4 | Diámetro exterior (sin aislamiento) | mm | 12.5
10.1.5 | Espesor de aislamiento | mm | 1.4
10.2 | Fase desnuda | …. | ….
10.2.1 | Nº de hilos | Und | 27
10.2.2 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.70
10.2.3 | Área | mm² | 53.30
10.2.4 | Espesor de chaqueta interior (sobre fase aislada y fase desnuda) | mm | 1.4
10.3 | Neutro | …. | ….
10.3.1 | Cobertura | % | 90
10.3.2 | Nº de hilos | Und | 36
10.3.3 | Diámetro de cada hilo | mm | 1.45
10.3.4 | Área | mm² | 53.30
10.4 | Cable de señales | …. | ….
10.4.1 | Material del cable | …. | cobre
10.4.2 | Nº de hilos mínimo | Und | 7
10.4.3 | Calibre | AWG | 20
10.4.4 | Cantidad de conductores | Und | 2
10.4.5 | Color de aislamiento | …. | Negro / Azul / Rojo
10.4.6 | Tipo de aislamiento | …. | AUTO EXTINGUIBLE.
10.5 | Dimensiones del concéntrico | …. | ….
10.5.1 | Diámetro exterior aproximado sobre la chaqueta | mm | 27
10.5.2 | Espesor chaqueta exterior | mm | 2.5
11 | Cinta interior | …. | ….
11.1 | Material | …. | Nylon
11.2 | Espesor | mm | 0.05
12 | Características Mecánicas | …. | ….
12.1 | Peso conductores de aluminio | Kg/Km | 36.07
13 | Características Eléctricas | …. | ….
13.1 | Intensidad máxima admisible | A | 135
13.2 | Tensión nominal | KV | 0.6
13.2 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC | Ω/ km | ≤ 2.16
13.4 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos en la superficie aislante del conductor
14 | Documentos | …. | ….
14.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | Debe presentar documentación
14.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | Debe presentar documentación
15 | Muestra para evaluación | …. | ….
15.1 | Longitud requerida | m | 1.2
15.2 | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor | …. | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor( Nombre del fabricante, Año de fabricación, Voltaje max. De operación, Material, Sección, Tipo de aislamiento, Temperatura de operación , Metraje).
(*) A indicar por el oferente según aplique.
(**)
1) Una letra (N, E, S) que representa respectivamente Edenorte, Edeeste, Edesur.
2) Debe presentar la marca del conductor.
3) Los caracteres que representan la longitud del cable con una secuencia numérica intervalo de un metro.
Adicionalmente se debe especificar a una distancia de 4 caracteres (espacio) los siguientes:
La tensión de aislamiento del conductor.
El material de fabricación del conductor aluminio o cobre (Al o Cu).
Tipo del conductor, ejemplo: 10/2, 8/2, 8/3, 6/3 , 4/3, 1/0*3
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1-Los conductores deben ser presentados en carretes de madera con una longitud máxima de 300 a 500 metros.
2. El método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
3. Los carretes no deben exceder el peso de 3200 libras. (Si su material excede esta condición
especificarlo en la casilla de requerimientos especiales)
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: