## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
[5 empty] | CÓDIGO | 1012565
CABLE ENGOMADO 18 AWG X3 HILOS |  |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2019-09-23
AREA ESPECIALISTA: División de Normativa y Normalización
DESCRIPCION SAP: CABLE D/ GOMA 18/3
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca |  | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Tipo
8 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B174, ASTM B8
9 | Características constructivas
9.1 | Material | …. | Cobre.
10 | Características dimensionales
10.1 | Número de conductores |  | 3
10.2 | Número de hilos por fase |  | 13
10.3 | Diámetro de hilos | mm | 0.381
10.4 | Sección del conductor | mm² | 1.482
10.5 | Espesor aislamiento | mm | 0.76
10.6 | Aislante | …. | Policloruro de vinilo
10.7 | Material Chaqueta | …. | PVC
10.8 | Resistencia a rayos UV | …. | Si
10.9 | Identificación de conductores | …. | Si
11 | Características eléctricas | Ω/km
11.1 | Resistencia en C.C. a 20 ºC Ω | Ω/km | ≤5.32
11.2 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | 10
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado alto o bajo relieve
| ……………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa y Normalización
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.