## MODELO
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1012801
Conductor CU Aislado 15 kV XLPE # 2 AWG Neutro al 33 % |  |  |  | FECHA DE REVISION: | 2019-09-23
AREA ESPECIALISTA: Division de Normativa & Normalizacion.
DESCRIPCION SAP: CONDUCTOR CU AISL 15KV #2 AL 33%
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Presentación prueba de laboratorio | …. | SI
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Tipo | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ICEA S 66524
8 | Fase
8.1 | Diametro de hilos | mm | 2.47
8.2 | Cantidad de hilos |  | 7
8.3 | Diametro de conductor | mm | 6.54
8.4 | Sección | mm2 | 33.6
9 | Neutro concentrico
9.1 | Diametro de hilos | mm | 1.54
9.2 | Cantidad de hilos |  | 6
9.3 | Sección | mm2 | 11.1
10 | Aislamiento
10.1 | Espesor de capas semiconductoras | mm | >0.06
10.2 | Espesor de aislamiento | mm | 4.45
10.3 | Espesor de chaqueta | mm | 1.27
11 | Características mecánicas
11.1 | Peso del conductor de cobre | mm | 304.9
12 | Características eléctricas
12.1 | Resistencia en C.C. a 20º C | Ω/Km | 0.659
12.2 | Intensidad maxima admisible | A | 170
(*)A indicar por el oferente
(**) Timbrado en alto o bajo relieve. |  |  |  | Fecha Oferente:
| …………………………………………………. |  |  | ………………………………………….
| Julio Cesar Ynfante |  |  | Nombre y firma de oferente
Encargado de Normativa & Normalizacion
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.