## 1013896
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
|  |  |  | CÓDIGO | 1013896
CABLE CU MULTIFIBRA 10AWG VERDE |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN | 2019-09-26
DESCRIPCIÓN SAP: CONDUCTOR CU MULTIFIBRA 10AWG VERDE |  |  |  | ÁREA ESPECIALISTA | DIRECCIÓN DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN | RESULTADO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UNE-EN-60228 UNE-EN-50363-1
7 | Características de empaque y embalaje | …. | ….
7.1 | Tipo de empaque | …. | Carrete
7.2 | Longitud de rollos | mts | 200
7.4 | Etiquetado en empaque | ….. | El etiquetado debe contener las informaciones siguientes : Nombre del fabricante, Longitud por rollo, Número de rollo, Calibre del conductor, Peso neto, Fecha de fabricación y País de origen.
8 | Garantía de fabricación | Años | 5
9 | Características Constructivas: | …. | ….
9.1 | Material | …. | Cobre plástico
9.2 | Cantidad de hilos | Und | ≥42
9.3 | Diámetro de cada hilo | mm | 0.254
9.4 | Sección transversal | mm² | 5.261
9.5 | Espesor del aislamiento | mm | 0.52
9.6 | Color del aislamiento | …. | Verde
9.7 | Material del aislamiento | …. | PVC
9.8 | Exposición a la intemperie | …. | Resistencia a la degradación de las propiedades de los aislamientos de las fases y de la chaqueta exterior debido a los rayos UV
9.9 | Clase | …. | 5
10 | Características Eléctricas | …. | ….
10.1 | Resistividad eléctrica máxima a 20ºC | Ohm x km | ≤ 3.35
10.2 | Intensidad máxima admisible CA | A | 30
10.3 | Tensión máxima | KV | 0.6
10.4 | Temperatura de operación | ºC | 90
11 | Documentos | …. | ….
11.1 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
11.2 | Certificación de ISO 9000 | …. | PRESENTAR DOCUMENTOS
12 | Muestra para evaluación | …. | ….
12.1 | Longitud requerida | m | 1.2
12.2 | Grabado | …. | Muestra debe tener todas las especificaciones del conductor( Nombre del fabricante, Año de fabricación, Voltaje max. De operación, Material, Sección, Tipo de aislamiento, Temperatura de operación , Metraje).
(*) A indicar por el oferente.
……………………………………..
Fecha de oferta
………………………………………………..
Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.

## Especificaciones de Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1-Los conductores deben ser presentados en carretes plástico con una longitud máxima de 300 metros.
2. El método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
3. Los carretes no deben exceder el peso de 60 libras.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EMBALAJE:
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDENORTE Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
IMAGENES DE REFERENCIA: