## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  |  | INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL MATERIAL
SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL - 4010 |  |  |  |  | CODIGO | 1009232
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-10-23
AREA ESPECIALISTA:Telecontrol.
DESCRIPCION SAP: SW de Grado Industrial para subestaciones de 24 puertos +
ITEM |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….
7 | Embalaje
8 | Garantía | Años | 5
9 | Voltaje De Alimentacion | Voltios | 100-250VDC/100 - 240VAC
10 | Fuentes de Alimentacion |  | PWR-RGD-AC-DC-H x 2
11 | Puertos Ethernet RJ45 |  | 12 Puertos Ethernet (10/100/1000BaseTX) (Mínimo)
12 | Puertos Ethernet SFP |  | + 12 Puertos SFP (100/1000)
13
14 | Puertos Uplink |  | 4 Puertos SFP (100/1000) + 8 GBIC
15 | Temperatura de Operación | Celsius | 0 a 85 grados
16 | Humedad Relativa |  | 5 a 95%
17 | Normas Industriales |  | EN 50155, UL CSA 60950-1
18 | Estandares Ethernet |  | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1d, 802.1w, 802.1p, 802.1Q
19 | Montura |  | Rack 19"
20 | Incluir |  | L-IE4000-RTU + C1A1PIE40001K9
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| José R. Sánchez |  |  |  | ……………………………………………….
| Encargado de Telecontrol |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: