## Modelo Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CONVERTIDOR 125DC A 12VDC |  |  |  |  | CODIGO | 2004108
[5 empty] | FECHA REVISION | 2019-10-01
AREA ESPECIALISTA: Gerencia de Comunicaciones
DESCRIPCION SAP:
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (**)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | N/A
7 | Embalaje |  | N/A
8 | Garantía
9 | Voltaje de entrada | Vdc | 125
10 | Voltaje de salida | Vdc | 12 ± 0.1
11 | Corriente de salida | A | 25
12 | Capacidad de alta tensiones de entrada | Vdc | 1200
13 | Potencia de salida | W | 300
14 | Vida util | Años | 14-20
15 | Distribucion de salidas |  | 5 terminales con fusible individual
16 | Eficiencia : |  | 82%
17 | Terminales : |  | Fusionados, que puede protegerse con fusible con valores de hasta 10A
18 | Normas de diseño de chasis : |  | Cumplir con EN60950-1 y las normas relacionadas EMI EN 55022 Clase A con márgenes de conmutación de 55 kHz de frecuencia ± 3 kHz
19 | Ambiente de trabajo: |  | Industrial o de Subestaciones
21 | Modulo : |  | Interno rugoso y conformación revestida
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
……………………………………………….
Fecha de la oferta
………………………………………….
| Joel Ant Sánchez Polo |  |  |  | ……………………………………………….
| Enc Mant Comunicaciones |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## Modelo Embalaje
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. El cable debe venir en su carrete.
IMAGENES DE REFERENCIA: