## Ficha Técnica
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS |  |  |  | INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL MATERIAL
Mod.multibrand monitoreo de generadores electricos |  |  |  | CÓDIGO | 2015045
|  |  |  | FECHA REVISIÓN | 19/10/2019
ÁREA ESPECIALISTA: Soporte Tecnico
DESCRIPCIÓN SAP: Mod.multibrand monitoreo de gener elec
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | … | (*)
2 | Fabricante | … | (*)
3 | Marca | … | (**)
4 | Modelo | … | (*)
5 | País de origen | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …
7 | Embalaje | … | CAJAS QUE NO EXCEDAN PESO DE 60 LIBRAS, PALETIZADO Y FLEJADO.
8 | Garantía | Años | 1
| 3 phase AMF function |  | Over/Under frequency Over/Under voltage Voltage asymmetr
| 3 phase generator protections |  | • Over/Under frequency • Over/Under voltage • Current/Voltage asymmetry • Overcurrent/Overload
| True RMS Voltage measurement |  | 3 phase generator and mains1) voltages • Voltage range 277 V p-n, 480 V p-p • Maximal measured voltage 300 V p-n • PT ratio range 0.1–500
| True RMS current measurements |  | • 3 generator phase currents • Current range 5 A • Maximal measured current 10 A • CT ratio range 1–5000
| Power measurements |  | • Active/Reactive Power and Power Factor per phase • Gen-set Active and Reactive Energy counter2) • Mains Active and Reactive Energy counter3) • Apparent power
| Event and performance log + RTC |  | • Flexible event based history with up to 119 events • Reason, Running hours + all important values are stored4) • Reason, Date and Time + all important values are stored2) • Battery backed-up RTC2) • Test Run scheduler
| User interface |  | • Graphic 128 × 64 pixels display • 2 languages, user changeable from PC • Wide range of languages in package • Setpoints adjustable via controller buttons or PC • Large font in user interface • Buttons with mechanical feedback • Customized front facia on request
| Inputs and outputs |  | • 6/7 1) or up to 14/151) (with IL-NT BIO8) binary inputs • 6/7 1) or up to 14/151) (with IL-NT BIO8) binary outputs • 3 confi gurable analog inputs with wide list of predefi ned senders • Additional inputs/outputs available2) via IG-IOM or IGS-PTM • Magnetic pickup input • D+ pre-excitation terminal • Optional 8 analog gauge drive outputs, compatible with VDO, Style gauges
| EFI engine support |  | • Cummins Modbus • Engine specifi c J1939 for all major manufacturers (see table below) • Diagnostic messages in plain text
| SMS/E-mails |  | • SMS commands • E-mails5) • Alarm and event SMS
| Communication interfaces |  | • Optional RS232, RS485 (including Modem support) or USB plug-in interface • Modbus RTU/ TCP (requires RS485 interface/IB-Lite) • SNMP (requires IB-Lite) • Optional Internet/Ethernet via IB-Lite • On-line control and monitoring over web pages (embedded web server) via IB-Lite • Optional GSM modem/wireless Internet via IL-NT GPRS
| Mechanical and operation parameters |  | • Unit dimension 120 × 180 mm • Sealed front face rated for IP65 • Hard plexiglass LCD cover • Operation temperature: • -20°C to +70°C standard version • -40°C to +70°C low temperature version • Power supply voltage 8–36 V • Voltage drops shorter than 50 ms do not affect operation
| La oferta debe incluir |  | IB-Lite – Internet/Ethernet Plug-in Module including Web Server
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| Carlos Polonia |  |  | Nombre y firma del oferente
Coordinador Soporte Tecnico
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información complementaria, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
Note on E1: COMITE FT: IMAGEN Si requiere que la imagen se destaque más, colocar en este espacio "Ver imagen anexa" e insértela en la pestaña IMAGEN con los detalles deseados.
Note on A9: COMITÉ FT: Colocar nombre de la misma manera que está escrito en el sistema SAP.
Note on A10: COMITE FT: ITEM Completar serie de números según la cantidad de datos que usted inserte a partir del 8.
Note on B10: COMITÉ FT: Los datos del 1 al 8 son fijos para todas las fichas. Continuar insertando sus especificaciones debajo del item 8. Insertar las filas que sean necesarias para completar sus datos.
Note on C10: COMITÉ FT: UNIDAD Colocar en esta columna la unidad de medida de lo que está pidiendo, si es en libras, kilogramos, metros, litros, voltios, etc. Si el dato descrito no aplica para ser expresado con una unidad de medida colocar tres puntos (…)
Note on D10: COMITÉ FT: PEDIDO En esta columna indicamos lo que queremos que tenga nuestro producto con relación a los datos planteados.
Note on F10: COMITÉ FT: Esta casilla es para uso del Oferente.
Note on D11: COMITÉ FT: SIGNIFICADO DE SIMBOLOS (*) A INDICAR POR EL OFERENTE (**)TIMBRADO EN EL MATERIAL EN ALTO O BAJO RELIEVE
Note on D16: COMITÉ FT: NORMA DE FABR. Si lo que desea comprar no tiene norma de fabricación colocar N/A
Note on D17: COMITE FT: EMBALAJE Si su material requiere un embalaje muy especial, utilizar otra pestaña para poner todos los detalles. Si es simple, colocarlo directo en esta celda.
Note on C18: COMITÉ FT: Opciones: Años Meses Días
Note on D18: COMITÉ FT: GARANTIA Si lo que desea comprar no tiene garantía colocar N/A

## Embalaje
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
DESCRIPCIÓN SAP: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes
a las manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA:
Note on A5: COMITÉ FT: Colocar nombre de la misma manera que está escrito en el sistema SAP.

## Imagen
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
IMAGEN DE REFERENCIA
DESCRIPCIÓN SAP: Mod.multibrand monitoreo de gener elec | CÓDIGO: 2015045
INSERTAR IMAGEN DE REFERENCIA DEL TAMAÑO DESEADO
Note on A5: COMITÉ FT: Colocar nombre de la misma manera que está escrito en el sistema SAP.